MEMORIA PARTICULAR INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ESCUELA Nº 5

DEPARTAMENTO DE FLORIDA

- RECAUDOS

  - Memoria Particular de Eléctrica

Para todo lo que no esté explícitamente indicado en esta memoria, rige lo indicado en la Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras de ANEP, Pliego de Condiciones y Memoria Constructiva Particular de Arquitectura, Memoria General de Instalaciones Eléctricas, la referencia a todos estos textos, en adelante se mencionará como MCGA.

Se hace referencia a los textos mencionados por lo que el Técnico Instalador deberá exigir y adquirir los textos  indicados para  la presente comprensión de la siguiente memoria.

Las empresas que coticen deberán hacer suyo este Proyecto, obligándose a entregar la obra                                                         terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado.

Los oferentes no podrán cotizar variantes o proyectos propios, limitándose en tal sentido a observar y señalar las deficiencias o alternativas técnicas al Proyecto proporcionado en los Recaudos que consideren pertinentes. Dichas observaciones se manifestarán mediante el procedimiento de Solicitud de Aclaraciones a los Recaudos establecido en el Pliego de Condiciones para Ejecución de Obras;  en consecuencia la empresa oferente será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el Proyecto Ejecutivo Definitivo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los Documentos del Contrato, no pudiendo excusarse en errores del Proyecto o de las Memorias Descriptivas General y/o Particular u otros documentos que integren los recaudos.   En tal sentido, el Representante Técnico del Contratista firmará todas las hojas integrantes de los recaudos definitivos, y asumirá la responsabilidad técnica

Se incluirá en la cotización la totalidad de la mano de obra, la totalidad de los materiales y medios de obra para la construcción de las instalaciones desde los puntos de consumo o uso, hasta la disposición de los mismos en lugares previstos a estos efectos.

###### GENERALIDADES

###### El relevamiento constituye una proximidad al estado de las instalaciones y se confecciona sin desarmado de las mismas indicando en planos los elementos que se encuentran a la vista, es obligación del oferente efectuar todas las verificaciones que considere necesarias previo a emitir su oferta.

###### Es imperativo visitar los locales con construcciones existentes, previo a la cotización, a fin de evacuar dudas y aquilatar el volumen y dificultad de los trabajos.

###### PROPUESTA

- Se realiza trámite por aumento de carga, del tipo trifásica por 25kW trifásica 220V.

- Se realiza acometida a Tablero General aparente. La misma será de 4 x 25mm, enhebrada en caño de PVC de 110mm pared rígida. Los tramos verticales se forman con caños de PVC rígido.

- Se colocara 2 puestas a tierra con jabalinas homologada tipo Coperweld de 2 m de Long. Se deberá llegar al valor de 5 Ohmios o menos. Una puesta a tierra se deberá colocar al pie de la pilastra.

- En pilastra pegado a llave limitadora de UTE se colocara llave diferencial tetra polar de 63 A x 300 ma.

- Se realiza la readecuación de la instalación eléctrica para que cumpla con la normativa de UTE. Las alimentaciones de los tableros de los salones, se realizara por bandeja con líneas independientes en cable súper plástico 2x6 mm. El tablero del comedor será alimentado con 4x10 mm + 10 mmT. Cada línea de alimentación tendrá su llave general de corte desde Tablero general. Si el Tablero General no tuviera el espacio suficiente se sumara un tablero exterior de chapa 16 con puerta con llave y frente muerto.

- Todas las líneas de distribución irán por bandejas caladas, de 150mm x 50mm. Colocadas con ménsulas en trayectos donde no hay pretil para apoyar. Altura de montaje a definir con la supervisión de obra, altura aprox 2,80m y 3,20m. Las cuáles serán correctamente aterradas.

- Se ejecutan los circuitos de iluminación de salones y demás locales de acuerdo al plano.

- Se ejecutan los circuitos de tomas de los salones y demás locales de acuerdo al plano.

- Se resolverán todas las canalizaciones de forma aparente por medio de caño redondo en P.V.C. con abrazaderas con cuñas de medidas adecuadas, con recorridos de acuerdo al mejor criterio de las reglas del arte.

- Se colocan luminarias nuevas. Aulas: Serán del tipo de embutir en cielorraso de 60x60 con louver 4x18W con tubo led. Baños de aulas: del tipo de embutir en cielorraso con louver de 30x60cm 2x18W con tubo led. Baños de patio: se colocan  luminarias tipo tortuga con protector de vidrio y lámpara led de 15W. Deposito en aulas y Galerias: se coloca tortuga con cuerpo metálico, protector de vidrio de 15W led. En exterior: Focos led de 50W con fotocélula. Luminarias de emergencia en aulas de 98W. En galería tubos estancos con tubos led 2x18W.

  - Se confeccionará un Manual de Uso y mantenimiento en tamaño A4 de la Instalación con esquemas explicativos en vocabulario sencillo y de fácil comprensión. En aquellos casos que no sea posible tal implementación se remitirá al índice o figura correspondiente dónde figure la palabra técnica empleada y la descripción de su significado.

###### RECEPCIÓN PROVISORIA

  - Según MCGA

  - Todo componente de la Instalación Eléctrica presentará una perfecta terminación.

  - Todas las instalaciones deberán estar conectadas, operando correctamente y aceptadas por ANEP-CODICEN-DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

###### REGLAMENTOS y NORMAS

  - La instalación será ejecutada según RBT de UTE, URSEA, LATU, MTOP, MTSS, MSP, Ministerio de Industria, BPS, Intendencias Municipales, BSE, Normas UNIT, ISO, IRAM e IEC.

  - En caso de discrepancias entre los recaudos, las normas y demás reglamentaciones vigentes, regirán las disposiciones Nacionales o Internacionales más exigentes que brinden un mayor margen de seguridad tanto para materiales y bienes como para la seguridad de las personas.

###### GARANTÍAS

  - Según MCGA

  - En todos los casos deberá tenerse presente que la seguridad de las instalaciones eléctricas es imperiosa, se exigirá en todos los trabajos a ser realizados una ejecución cuidadosa y acorde al arte del oficio.

  - En ningún momento el Instalador se verá relevado de su responsabilidad directa sobre el total de la instalación y/o elementos suministrados.

###### MATERIALES

  - Según MCGA

  - No se admitirán específicamente para el Oferente o su propuesta, parte de equipos de varias procedencias, cuyo ensamble, montaje o uso no corresponda con el respaldo y garantías de una firma especializada con representación en el País.

  - De no emplearse materiales detallados en ésta memoria, el oferente deberá presentar a la DO especificación técnica de los catálogos y/o los materiales para ser aprobados (antes de ser instalados).

  - Se colocarán todos los materiales y piezas que aunque no estén mencionados expresamente en esta memoria sean necesarios para cumplir con las reglamentaciones vigentes, correcto montaje y buena terminación.

  - Todo material y elemento eléctrico será protegido cuidadosamente durante la duración de los trabajos de obra, presentando al momento de la entrega una perfecta terminación.

###### MANO de OBRA

  - Según MCGA

  - El Oferente suministrará a sus operarios todos los equipamientos y elementos de protecciones adecuados a cada tarea a ser realizada.

  - El Instalador utilizará todas aquellas herramientas para realizar la instalación eléctrica con la adecuada artesanía y calificación que los trabajos exijan.

  - Todos los operarios afectados a las instalaciones eléctricas serán constantemente informados en cuanto a la ejecución global de las tareas a realizar, deberán tener en el obrador todos los planos y memoria debidamente acondicionados para ser consultada.

###### ZONAS DE TRABAJO

  - Según MCGA

  - Se adoptarán las señalizaciones gráficas y gestuales necesarias según los criterios de la Norma UNIT 18.

  - Se delimitarán las zonas de trabajo de manera tal, de no permitir el acceso y/o el paso a niños y/o personas ajenas a la obra.

  - Se aumentarán las señalizaciones y el vallado en aquellos lugares dónde se realicen trabajos con peligro de electrocución.

###### COORDINACIÓN

  - Según MCGA

  - Se seguirá el cronograma de Obra, sin provocar retrasos en los demás subcontratos y/o interrupciones en la ejecución de los trabajos.

###### SISTEMA de PUESTA a TIERRA del CONDUCTOR de PROTECCIÓN.

  - Queda sin efecto lo indicado en la MCGA

  - Se controlara la instalada y se realizaran las mediciones pertinentes para ver su buen funcionamiento.

  - En caso de encontrar que la misma no cumple las exigencias del R.B.T. de U.T.E. se instalara o instalaran nuevos puntos.

  - Se deberá indicar en planos definitivos los puntos de medida de la resistencia del terreno (ubicación de las picas de medición) y la fecha en que fue realizada.

  - La viabilidad del hincado de electrodos tipo jabalina debe ser analizada debido a los tipos de suelos y/o capas rocosas que pudieran existir en la zona. Por lo mismo los puntos de descarga señalados en planos son tentativos.

  - Los materiales a ser empleados deberán impedir al máximo la corrosión galvánica.

  - Se podrán utilizar a modo de ejemplo Sistemas de Mallas, Conductores desnudos, Sistemas de Mallas combinadas con Electrodos tipo Jabalinas.

  - Todo el Sistema que se entierre irá unido por soldadura Cupro - aluminotérmico siempre que se trate de conductores de 35 mm. o más de sección.

  - Las Mallas o Conductores enterrados se instalarán entre -0.60 y -0.80 m de NPT.

  - Los puntos de conexión de todos los sistemas serán registrados en cámaras, como mínimo de 40x40 cm.

  - Para el futuro control de la resistencia de los electrodos enterrados se deberá poder abrir el circuito en los puntos de conexión del Conductor de Descarga a Tierra, para ello se utilizará un sistemas que asegure una resistencia ≤5 Ohms, un perfecto contacto y continuidad eléctrica.

  - El valor de la resistencia en el punto de conexión debe ser como máximo de cinco (5) ohmios, de no lograrse el valor reglamentario, se deberá extender por el terreno el sistema ejecutado hasta alcanzar dicho valor.

###### EQUIPONTENCIALIDAD

Lo siguiente rige para toda la instalación.

  - Según lo indicado en RBT.

###### CANALIZACIONES

  - APARENTES

    - ELECTROCANALES: serán de Color Blanco.

    - Los tendidos no presentarán cambios de color en el material. Se identificará según corresponda las derivaciones que formen mazos con una identificación indeleble, como máximo cada cuatro o cinco metros de tendido. En los casos en que los mazos atraviesen muros se identificará inmediatamente antes y después de los pases.

    - Se fijarán por medio de tacos expansivos con una distancia entre ello de no más de 40 cm, así como tampoco se permitirá sean cementados.

    - No se admitirán por ducto más de cinco derivaciones en coexistencia, salvo que el mismo tenga separación interna mecánica. No se admitirá que se ocupe más del 50% de su sección en todos los casos.

###### TABLEROS y CENTRALIZACIONES

  - Se admitirá en Chapa Nº18 con frente muerto y de acuerdo a la cantidad de 	elementos.

    - En la parte interna de la puerta se deberá diseñar un sobre de material plástico que permita colocar el plano de planta de dicho tablero o centralización evitando que se caiga al ser abierta la puerta.

    - En la parte exterior se pintará de manera indeleble la sigla de la letra “T” seguida de la nomenclatura utilizada por el instalador en planos definitivos.

    - Llevará para cada derivación un sistema indicador con leyenda confeccionada en material indeleble con letras en color negro sobre fondo blanco.

    - Se indicará el interruptor general en un tamaño de letra mayor que el utilizado para las derivaciones con la leyenda “LLAVE GENERAL”

    - Se pegará sobre el frente calado un logo que indique “PELIGRO” y “TENSIÓN” del tablero.

    - El conexionado entre los interruptores en tableros se efectuará mediante conductores multifilares extraflexibles, aislados y de secciones acordes con las intensidades a trasmitir.

    - Las mangas o mazos de conductores dentro de los tableros o centralizaciones se lazarán con precintos plásticos para darle una adecuada terminación.

###### SISTEMAS DE MANIOBRAS, PROTECCIONES Y COMANDOS

  - Se tendrán presente las Sensibilidades, Amperajes y  Poder de Corte respetándose como mínimo 6 KA para derivaciones monofásicas comunes.

  - Se cotizará sobre la base de las siguientes marcas con representantes en el país: HAGER, ABB, EATON o superiores calidades y performance,  fabricadas de origen de la marca correspondiente

  - Todos los elementos de protección a instalarse serán de corte Omnipolar, según la Norma IEC 898 / 94, IEC 947-2.

  - Los disyuntores fabricados en Caja Moldeada pueden ser para montaje en placa lisa o sistema riel Din de acuerdo a su gama, cumplirán como con la Norma IEC 947-2.

  - Los Interruptores magneto-térmicos cumplirán con la Norma IEC 947-2, IEC 898 Curvas C Tensión 400V en CA, duración mecánica mínima 20.000 maniobras, duración eléctrica mínima 10.000 maniobras.

  - Los Interruptores Diferenciales cumplirán con la Norma NFC 81-440,  NFC 61-150, EN 61-008  y  EN 61-009.

  - Los Interruptores Diferenciales siempre se conectarán Aguas Abajo del Interruptor General.

###### CONDUCTORES

  - Los conductores a emplearse en instalaciones interiores serán de cobre recocido, flexibles, antillama, ecológico, clase 5,  tensión mínima 750 V. y cumplirán con la Norma IEC 228, respetando las normas de colores para Neutro, Fases y Tierra según RBT.

  - Las secciones de conductor a utilizar serán las acordes a la carga del receptor. En derivaciones se utilizaran para luces 1 mm. cuadrados como mínimo, 2 mm. cuadrados para tomas, 6 mm tablero de tomas plan ceibal, etc..

  - Las líneas de alimentación a luces exteriores deberán ser realizadas con conductor apto para intemperie (súper plástico) con sección mínima de 1 mm. cuadrados para conductores y tierra.

  - Las líneas que se colocan en bandejas metálicas deberán ser en cable super plástico o bajo goma.

###### TERMINACIONES

  - Todo material y elemento eléctrico será protegido cuidadosamente durante la duración de los trabajos de obra, presentando al momento de la entrega una perfecta terminación.

###### LUMINARIAS

  - Las luminarias a colocar en aulas serán del tipo de embutir en cielorraso de 60x60 con louver 4x18W con tubo led. Referencia L2.

  - En los baños de las aulas se colocan del tipo de embutir en cielorraso con louver de 30x60cm 2x18W con tubo led (Referencias L5) En los baños del patio se colocan tipo tortuga con protector de vidrio y lámpara led de 15W. Referencias L1.

  - Deposito en aulas y Galerías: se coloca tortuga con cuerpo metálico, protector de vidrio de 15W led. Referencia L3.

  - En exterior: Focos led de 50W con fotocélula. Referencias L4.

  - Luminarias de emergencia en aulas de 98W Referencia L6 .En galería luminarias estancas con tubos led 2x18W. Referencias L7.

  - No se admitirán luminarias armadas específicamente para el oferente o su propuesta con partes de equipos de varias procedencias cuyo ensamble montaje o uso no cuente con el respaldo de una firma especializada local o extranjera con representante en el País.

###### LIMPIEZA

  - Según MCGA.

###### CONSULTAS

  - De surgir contrariedades o dudas entre ésta Memoria, Planos y Planillas adjuntos, se deberán dirigir oportunamente a la comisión Descentralizada de Edificación de Florida ANEP-CODICEN

Juan Ramón Cruz

Técnico Electricista