LICEO N°8 - PAYSANDÚ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INSTALACIÓN ELECTRICA Y SISTEMAS AUXILIARES

PROYECTO PAEMFE

MAYO  2017

LICEO N°8 PAYSANDU

INSTALACIÓN ELÉCTRICA y  SISTEMAS AUXILIARES

## MEMORIA DESCRIPTIVA

## Objeto

La presente memoria especifica  los siguientes sistemas:

- instalación eléctrica

- canalizaciones para los sistemas auxiliares (alarmas, telefonía /datos (cableado estructurado), y sistema de protección contra descargas atmosféricas)

- luminarias de emergencia de acuerdo a la reglamentación vigente de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB)

- sistemas auxiliares de alarmas antirrobo

- sistemas auxiliares de detección de incendio

- sistema de protecciones contra descargas atmosféricas

- sistema de campanillas de anuncio

- sistema telefónico - Centralita Telefónica

- calefacción eléctrica

- fuentes de corriente continua para Taller de Física

Los sistemas mencionados más arriba se especifican para el local del Liceo N°8, ubicado en Calle Roy Berocay (N°55) entre Presbítero Dámaso A. Larrañaga (N°16 Norte) y Ayacucho(N°14 Norte); Padrón 8; en la ciudad de Paysandú, en el Departamento de Paysandú.

Se trata de una obra civil nueva El destino de los diferentes recintos es el de aulas de enseñanza, laboratorios, mediateca, biblioteca, servicios higiénicos, áreas administrativas, y cafetería. Asimismo dentro del predio habrá un par de canchas para practicar diferentes deportes.

Para el dimensionamiento de las instalaciones se ha tomado como base el relevamiento de necesidades proporcionado por el equipo de Arquitectos de PAEMFE, responsables del proyecto, en un todo de acuerdo a especificaciones de uso habitual en locales proyectados por PAEMFE.

Asimismo, para el diseño de estas instalaciones también se tuvieron en cuenta los siguientes requerimientos:

- Características arquitectónicas de los edificios y espacios circundantes.

- Cubrir las necesidades de alimentación eléctrica de los diferentes recintos de acuerdo a su uso.

- Flexibilidad y capacidad de ampliación a futuro, sin interferir con el normal funcionamiento del Liceo.

- Proteger edificios, contenido y personas.

- Simplicidad de operación y mantenimiento.

El diseño de tipo modular contempla la posibilidad de ampliación en capacidad, innovación tecnológica y prestaciones, respetando las inversiones ya realizadas.

2) Recaudos

Los recaudos que integran este pedido de precios están integrados por el presente conjunto de especificaciones, planos de planta, planillas de tableros, diagramas unifilares,  detalles constructivos y de instalación.

Se anexará un listado conteniendo información de la documentación entregada.

Cada documento es independiente y complementa la información de los demás, debiéndose considerar como válido lo indicado en cada documento.

Se tendrá en cuenta el siguiente orden en caso de discrepancias entre documentos:

1º - La especificación más exigente

2º - Lo indicado en el presente conjunto de especificaciones

3º - La información incluida en los diagramas unifilares.

4º - La información incluida en el resto de los recaudos (planos, planillas, esquemas,  etc.)

Cuando existe un "Pliego General", y en caso de discrepancias con la presente Memoria, se tendrá en cuenta el siguiente orden de prioridad de acuerdo a la temática involucrada:

Discrepancias en temas de índole administrativo:

1º - Pliego General

2º - Memoria Constructiva Particular

Discrepancias en temas estrictamente técnicos:

1º - Memoria Constructiva Particular

2º - Pliego General

Discrepancias en temas vinculados a límites de responsabilidad:

1º - Pliego General

2º - Memoria Constructiva Particular

En todos los casos en caso de dudas, la decisión final estará a cargo de la Supervisión de Obras.

### Condiciones Generales

- Previo a la presentación de la oferta, el oferente podrá evacuar todas las dudas que pudieran surgir con relación a lo solicitado mediante la presentación, durante el periodo de consultas, de una nota conteniendo todas sus dudas. No se aceptarán reclamos posteriores por imprevisión o mala interpretación del proyecto.

- Será obligatoria una visita al lugar a efectos de familiarizarse con las condiciones del terreno y las construcciones circundantes. No se aceptarán reclamos por imprevisiones. El oferente podrá formular observaciones a lo proyectado sobre la base de los datos obtenidos en la visita y a su experiencia en obras de similar porte. Dichas observaciones deben manifestarse por escrito durante el periodo de consultas. De no haber observaciones relevantes, se asumirá que el proyecto es aceptable para los posibles oferentes.

- Las ofertas serán entendidas en todos los casos por suministros completos, no ateniéndose exclusivamente a la expresión literal de las especificaciones, sino al objeto final del llamado.  Se trata principalmente de la contratación de trabajos y demás suministros en la modalidad “llave en mano”. La condición de “llave en mano” implica que todas las instalaciones serán ejecutadas, probadas y su funcionamiento concuerda con lo especificado; debiéndose agregar todo elemento o trabajo necesarios para asegurar el correcto funcionamiento sin que esto implique aumento alguno en los costos de los trabajos.

- El Contratista será responsable durante el período de montaje y ensayo de las instalaciones de cualquier daño ocasionado a algún elemento de estas instalaciones; debiendo repararlo o reponerlo en tal situación.

- La Supervisión de Obra se reserva el derecho de modificar la ubicación o recorrido de los elementos que integran las instalaciones proyectadas dentro de un determinado local, sin que esto genere derecho alguno al Contratista de Eléctrica a reclamar un aumento en los costos, siempre y cuando no se trate de deshacer obra realizada de acuerdo a estos recaudos, ni modificar sustancialmente lo indicado en los mismos.

- El Contratista deberá atenerse, no solo al presente conjunto de especificaciones, si no también a lo señalado en el Pliego de Condiciones Generales y Particulares de la presente Licitación. Asimismo  deberá ajustar sus trabajos a lo indicado en la normativa vigente de aplicación en cada aspecto del proyecto.

- Materiales y Mano de Obra

- Todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad, de marcas reconocidas, de acuerdo a especificaciones en planos, diagramas, planillas y la presente memoria.

- El Contratista de Eléctrica deberá  estar autorizado ante el ente regulador (actualmente UTE) para realizar instalaciones del porte de las indicadas en el presente conjunto de especificaciones (categoría A o B o C).

- Todos los materiales eléctricos serán para una tensión nominal de 400V cuando se trate de instalación trifásica (3F+N+T) y 230V en el caso de instalaciones monofásicas (F+N+T), admitiéndose una tolerancia en los valores de tensión de acuerdo a lo especificado por las normas y UTE (-10%, +6% de los valores nominales de tensión). Estas mismas especificaciones valen para lámparas, equipos auxiliares de encendido (impedancias, balastos, etc.), bobinas de contactores, bobinas de disparo, interruptores y todo otro elemento auxiliar.

- Los fabricantes de los elementos que conforman las instalaciones deberán contar con la certificación de control de calidad ISO 9000/9001 o sus versiones y revisiones posteriores de sus procesos de producción.

- Cuando en la presente memoria se citen modelos y/o marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de calidad, construcción o formas deseadas, pero no implica compromiso de adoptar dichas marcas. Cuando se indica “similar”, se hace referencia a similitud en el aspecto, asegurando que la calidad sea igual o superior a la del material mencionado.

- En todos los casos, el suministro deberá conformar las normas y reglamentaciones vigentes en cada área específica.

- En particular se debe prestar especial atención en que las luminarias de emergencia ofertadas se ajusten a la normativa vigente dispuesta por la Dirección Nacional de Bomberos (DNB).

- El oferente deberá gestionar todas las habilitaciones ante los organismos oficiales que corresponda (p.ej. UTE, ANTEL, DNB, Intendencia de Paysandú (en adelante IP), Ministerio del Interior (en adelante MI), RENAEMSE, etc.), cuyos costos asociados se considerarán incluidos en la oferta.

- El Contratista recibirá, almacenará, y protegerá contra toda posibilidad de destrucción los materiales y equipos requeridos en estos recaudos, ya sean suministrados por él o terceros (sus Subcontratos, por ejemplo).

- La pintura de equipos o piezas eléctricas, que se hayan deteriorado durante el traslado, almacenamiento o montaje, deberá ser restaurada, de forma tal que el elemento presente un aspecto idéntico al que presentaba originalmente. Cuando esto no sea posible, se reemplazará el elemento completo.

- Todos los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

- El Contratista de Eléctrica deberá presentar -previo a su colocación- una muestra de canalizaciones, tableros, interruptores, luminarias, luminarias de emergencia, módulos de tomacorrientes, ductos de laboratorio y demás suministros y elementos auxiliares (conexiones, sujeción, etc.), para su aprobación por parte de la Supervisión de Obra y del Ingeniero Proyectista. Ningún elemento podrá ser instalado sin la previa aceptación por parte de la Supervisión de Obra y del Ingeniero Proyectista. El mismo criterio se aplicará a los demás subcontratistas involucrados que deriven del presente pliego (por ejemplo: fuentes de corriente continua, calefactores, sistema de campanillas, sistemas de alarmas, sistema telefónico y sistema contra descargas atmosféricas)

- Todo material rechazado deberá ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas por el interesado, pudiendo hacerlo en caso contrario la Supervisión de Obra o quien esta designe, quien cargará al Contratista de Eléctrica los gastos que genere esta operación.

- Se deberán suministrar e instalar todos los materiales que aunque no estén expresamente indicados en planos, planillas y memoria, sean no obstante necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones vigentes; en el entendido que se trata de la contratación de trabajos en la modalidad “llave en mano” .

- Dadas las características particulares de la obra y el porte de la misma, el personal del Contratista deberá estar bajo la supervisión de un Ingeniero, Técnico Instalador Electricista (de UTU, ORT u otra Institución autorizada por el MEC) o Técnico Especializado, el que a su vez oficiará de interlocutor con la Supervisión de Obras.

- Certificado de Origen:

El Contratista debe presentar los certificados del importador, donde los fabricantes de los equipos y demás componentes de los sistemas  acrediten el origen de los mismos. En tal sentido señalamos que los países de origen de los materiales citados en la presente deben ser miembros del BID.

El término país de origen se entiende como: "Aquel en el cual el material o equipo ha sido extraído, cultivado, producido o procesado; o aquel en el cual, como efecto de la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro artículo, comercialmente reconocido que difiera sustancialmente en sus características básicas de cualesquiera de sus componentes importados".

Asimismo, se señala que la nacionalidad o país de origen de la firma que produzca, ensamble, distribuya o venda los bienes o los equipos, no será relevante para determinar el origen de éstos.

## Normas y Reglamentos

Todo el trabajo se realizará de acuerdo a los planos, diagramas, planillas, memoria, y a las reglamentaciones vigentes (UTE, ANTEL, URSEA, URSEC, IP, DNB, MI, BSE, BPS, MTSS,  UNIT, RENAEMSE, etc.).

En caso de existir diferencias entre estos recaudos y las reglamentaciones vigentes, valdrán las especificaciones de dichas reglamentaciones sin que se generen cambios en los montos de la oferta por dicho motivo.

El Contratista correspondiente deberá denunciar dichas diferencias con la debida antelación, para que la Supervisión de Obra pueda salvarlas, sin que se provoquen demoras en los trabajos.

En caso de contradicción entre algunas especificaciones, se deberá aplicar siempre la condición más exigente.

Aplicables a las Instalaciones Eléctricas:

Los  elementos que conforman las instalaciones eléctricas  cumplirán, entre otras, con las siguientes normas o sus versiones y revisiones posteriores:

UNIT – 146 - 63 – Canalizaciones Metálicas y sus Accesorios.

UNIT - IEC 227 - Cables con Aislación  de PVC de Tensiones Nominales hasta 450/750 V.

IEC 60364 – Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión.

UNIT - IEC 423 - Conductos para Instalaciones Eléctricas - Diámetros exteriores y roscas.

UNIT - IEC 614 - Conductos para Instalaciones Eléctricas.

IEC 529:1989 - Grados de Protección Proporcionados por las Envolventes.

UNIT - IEC 884 - Requisitos Generales para Piezas Eléctricas.

UNIT - IEC 898 - Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobrecorrientes.

IEC 947 - 2 - Interruptores automáticos - Poderes de Corte.

NEMA VE 2-2001 – Guía de instalación de canalizaciones

VDE 103 (DIN 57103) - Mechanical and thermal short circuit strenght of electrical power installations

ANSI/NFPA 70 art 800-52 - Requisitos de separación entre cableado de telecomunicaciones y conductores eléctricos.

IEC 60598-2.22 – Requisitos particulares para luminarias de emergencia.

En particular deben ejecutarse los trabajos en un todo de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión y la Norma de Instalaciones  de UTE y las sucesivas adendas, revisiones o versiones posteriores de los mismos.

Como ya se mencionó, la iluminación de emergencia debe cumplir con las disposiciones de la DNB y las normas a la que dicha reglamentación referencia.

En el caso de que fuese necesaria la ejecución de una Subestación, la misma se hará de acuerdo a los planos y demás documentos de UTE para Subestaciones Normalizadas (www.ute.com.uy).

Asimismo todos los suministros correspondientes a la instalación eléctrica deberán figurar en el registro de material autorizado por UTE o por el ente regulador correspondiente.

Aplicables al Sistema de Alarmas Antirrobo

El oferente deberá especificar el conjunto de normas internacionales (CE o USA) a las cuales se ajustará su instalación, indicando asimismo con que normas cumple el equipamiento ofertado (UL, ULC, CE, FCC Certified, etc.)

Se sugiere que el material ofertado cumpla con  normas de amplia difusión y acatación como las que se señalan a continuación:

- NFPA 101 - Life safety code

- UL-609 - Standard for safety for local burglar alarm units and systems

- UL-365 - Police station connected burglar alarm units and systems

- IEC 60651 - Sound level meters

- IEC 60364 - Electrical installations of buildings

O las  versiones y revisiones posteriores de las normas mencionadas.

Asimismo toda la instalación y sus componentes se ajustarán a las reglamentaciones locales, en particular la normativa del Ministerio del Interior / RENAEMSE.

Aplicables al Sistema distribución de Telefonía/Datos  (Cableado estructurado)

El sistema se ajustará a las siguientes normas:

| - ANSI/TIA/EIA –569–A | Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces, y sus addendums correspondientes. |
| --- | --- |
| - ANSI/NFPA 70 art 800-52 | Requisitos de separación entre cableado de telecomunicaciones y conductores eléctricos. |
| - ANSI/TIA/EIA –568-B.1 | Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part, y sus addendums AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD7. |
| - ANSI/TIA/EIA –606–A | Administration (Labelling) Standard for the Telecommunication Infrastructure of Commercial Buildings. |
| - ANSI/TIA/EIA –J–STD –607-A | Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications. |

- Reglamento de ANTEL

O las  versiones y revisiones posteriores de las normas mencionadas.

En particular, se ajustará a las normativas locales impuestas por ANTEL y la URSEC.

Aplicables al Sistema de Detección de Incendio

El oferente deberá especificar el conjunto de normas internacionales (CE o USA) a las cuales se ajustará su instalación, indicando asimismo con que normas cumple el equipamiento ofertado (UL, ULC, CE, FCC Certified, etc.)

Se sugiere que el material ofertado cumpla con  normas de amplia difusión y acatación como las que se señalan a continuación:

NFPA 101 - Life safety code

NFPA 72 - Automatic Fire Detectors

IEC 60651 - Sound level meters

IEC 60364 - Electrical installations of buildings

O las  versiones y revisiones posteriores de las normas mencionadas.

En particular,  el sistema de detección de incendio deberá estar en un todo de acuerdo con la norma UNIT 962:94 o sus versiones y revisiones posteriores, y cumplir con el documento MI 129 del 23 de julio del 2010 (Decreto 222/010), y sus correspondientes instructivos técnicos (IT) de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB).

Aplicables al Sistema de Protección Contra Descargas Atmosféricas

Este sistema debe ofrecer una correcta cobertura de todas las edificaciones e instalaciones proyectadas, conforme al apéndice B de la norma NF C 17-102 o sus versiones y revisiones posteriores.

El radio de acción de los elementos captores ionizantes (punta con dispositivo de cebado) será de acuerdo a las normas NF-C 17-102 o UNE 21186, mientras que el radio de acción de los captores tipo punta Franklin será el proporcionado por el criterio universalmente aceptado de la "esfera rodante" de acuerdo a la altura de montaje del mismo.

- Planos de Ingeniería de Detalle  (Proyecto Constructivo), Planos Definitivos y Documentación.

Los planos y esquemas que forman parte de esta documentación, indican ubicaciones, recorridos, trazados, secciones de cañería,  ubicación de puestas eléctricas, ubicación de sensores y demás elementos, y conductores de todas las instalaciones. Estos planos y esquemas, junto con el presente pliego definen el alcance de las cotizaciones y de los trabajos a efectuarse.

El Contratista  será responsable de confeccionar los planos y toda documentación necesaria para los trámites que corresponda realizar ante los organismos competentes.

Para realizar estos planos, el Contratista podrá solicitar los archivos en formato .dwg (Autocad o compatibles) de los planos y esquemas que complementan esta documentación.

El Contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva (Proyecto Constructivo de la Instalación) de todas las instalaciones, y de todos aquellos equipos en los que se dependa de su construcción o marca para definir dimensiones, forma, borneras, etc., así como sus interconexiones.

Toda la documentación gráfica deberá ser realizada en formato .dwg (Autocad  o  compatibles), planillas en formato .xlsx (Excel o compatibles), y textos escritos en formato .docx (Word o compatibles). Los entregará en CD, o en DVD o  Unidad de Almacenamiento Externo (Pen Drive o similar), y tres copias impresas.

Como mínimo, al finalizar los trabajos, el Contratista deberá entregar la siguiente documentación:

- Planos de planta con indicación de todas las cajas y sus tamaños correspondientes, cañerías y cableados, altura de accesorios de salida, etc.

- Esquemas funcionales y topográficos.

- Diagramas Unifilares de los Tableros ejecutados.

- Esquemas de tableros e información relevante de los mismos (vistas e identificación de derivaciones como mínimo).

La aprobación de los planos por parte de la Supervisión de Obra no exime al Contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

Durante el transcurso de la Obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación.

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los planos que deba confeccionar para aprobación de las autoridades, el Contratista entregará a la Supervisión de Obra tres juegos completos de la documentación correspondiente (planos de planta, planillas de tableros, diagramas unifilares, etc.) a todas las instalaciones en las que intervino (el Contratista y sus Subcontratos), estrictamente conforme a obra, presentado de igual modo que los anteriores (CD o DVD  o Unidad de Almacenamiento Externo (Pen Drive o similar) y copias impresas).

## Recepción de Obras

Recepción Provisoria de Obras

Una vez finalizados todos los trabajos a satisfacción de la Supervisión de Obra, y luego de realizadas todas las pruebas y ensayos que se describen en los apartados correspondientes, se realizará la "Recepción Provisoria de Obra".

El Contratista deberá entregar al Programa PAEMFE un juego de planos, diagramas y planillas de acuerdo al estado final de las instalaciones en un todo ajustado a lo señalado en 6. Asimismo, deberá entregar las especificaciones técnicas del sistema instalado, los manuales de usuario y de soporte técnico del equipamiento y los manuales de mantenimiento  y operación que se describen más adelante en el presente conjunto de especificaciones.

Al momento de la Recepción Provisoria se elaborará un acta en la que figurará la siguiente información:

- Observaciones y reclamos sobre las instalaciones ejecutadas.

- Resultado de pruebas y ensayos, los que serán suministrados por el Contratista. Dichas pruebas y ensayos son las que figuran en la presente documentación más las exigidas por los diferentes entes reguladores.

En el acta figurará un plazo máximo, que se estipulará en el momento de la Recepción, para que el Contratista solucione todos los problemas y reclamos que se incluyeron en la misma.

Vencido dicho plazo, y luego de constatar la solución de todos los reclamos, se elaborará una nueva acta.

Recepción Definitiva de Obras

Pasado el período de garantía, y de no mediar inconvenientes técnicos de ningún tipo en las instalaciones ejecutadas, se dará la "Recepción Definitiva de Obra" a solicitud del Contratista.

Nota: Los reemplazos de materiales o la realización de trabajos para la corrección de defectos que surjan de los reclamos correspondientes no deberán afectar los plazos convenidos en el cronograma de obras.

## Pruebas y Garantía – Consideraciones Generales

- Deberán proveerse todos los instrumentos, equipos, y personal necesario para realizar las pruebas de funcionamiento, ensayos y medidas requeridas por las reglamentaciones vigentes.

- El Contratista entregará al final de las pruebas la documentación correspondiente a los ensayos realizados, indicando claramente el tipo de prueba realizada y el resultado de la misma.

- Todas las instalaciones deberán operar de acuerdo a lo especificado, en caso contrario deben hacerse las modificaciones necesarias para su correcto funcionamiento.

- Todo el trabajo deberá estar garantizado contra material defectuoso y mano de obra durante el plazo establecido en el cronograma del Pliego de Condiciones Particulares; señalándose que si dicho período fuese inferior al año, se considerará éste como plazo mínimo (un año), el que correrá a partir de la Recepción Provisoria.

- En caso de falla de la instalación durante el período de garantía, no atribuibles a negligencia o uso indebido, el Contratista deberá reemplazar las partes defectuosas por nuevas.

- Garantía:

El oferente garantizará que los equipos y demás elementos y componentes propuestos cumplen con las especificaciones solicitadas en esta Memoria Descriptiva, y estén libres de defectos en cuanto a su montaje, materiales empleados, diseño y todo otro elemento que asegure su buen y eficaz funcionamiento por un período mínimo de  12 (doce) meses, de acuerdo a lo señalado en 8.4).

Si se comprobare que durante ese período alguno de los equipos es defectuoso o no funciona en las condiciones requeridas en esta Memoria Descriptiva, el Contratista adoptará las medidas necesarias para ajustar, reparar o reemplazar las piezas, componentes o equipos defectuosos que causen una operación anormal.

En caso de que el equipo sea de procedencia o fabricación de un tercero, el reclamo será atendido directamente por el Contratista, siendo éste último el único responsable ante PAEMFE.

## Manuales de Mantenimiento y Operación

A la recepción provisoria de los trabajos, el Contratista proveerá un “manual” que contenga las características técnicas de los elementos que integran las instalaciones que forman parte del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, instrucciones para su operación y mantenimiento, folletos, esquemas y todo otro elemento necesario para el correcto funcionamiento de las mismas.

Toda la documentación estará preferentemente en idioma español. (requisito no excluyente)

Los manuales señalados deberán ejecutarse sobre la base de la siguiente estructura:

Sección  I - Descripción de la Instalación

- Comprenderá una descripción física y funcional de la instalación, suplementada con gráficos.

- Se incluirá una tabla de equipos que conforman al sistema, con indicación de sus datos técnicos, marcas, etc. nomenclados en concordancia con los planos conforme a obra.

- Tablas de controles especiales y pruebas de los equipos.

- Diagramas de flujo, esquemas e ilustraciones que faciliten una mayor comprensión de las funciones, y referencias operativas.

- Literatura del fabricante referida a los equipos instalados (Catálogos y Manuales).

Se entiende que sólo se suministrará información correspondiente al equipamiento instalado por el Contratista y sus Subcontratos. Por ejemplo, nos referimos a sistemas de compensación automática de factor de potencia, sistemas con enclavamiento de contactores, sistemas de comando de bombas,  sistemas de extracción, sistemas de alarmas, y equipamiento de telefonía y datos, así como todo otro sistema que por su complejidad así lo requiera.

Sección II - Instrucciones de Operación

En esta sección se incluirá la información esencial para la operación de las instalaciones, siempre que la complejidad lo justifique o la Supervisión de Obra lo solicite expresamente durante la ejecución de los trabajos.

Se señalarán asimismo las condiciones anormales o fallas de funcionamiento que pudieran ocurrir y proveerán referencia sobre los procedimientos de acciones correctivas a tomar.

Se incluirán tablas, gráficos, esquemas y "checklist"(lista de chequeo de acciones) que aclaren los procedimientos de operación.

Sección III - Sistema de Mantenimiento Típico

Se describirán los procedimientos de mantenimiento típico de la instalación.

Estos procedimientos incluirán las listas de chequeo de acciones y reparaciones de emergencia, ajuste, remoción y reemplazo de elementos.

Se señalará el tipo de mantenimiento preventivo que mejore el índice de confiabilidad de los equipos e instalaciones indicando:

- Grado de criticidad de cada equipo y elemento.

- Qué mantenimiento debe realizarse y periodicidad del mismo.

- Cómo debe ser realizado el mismo.

- Cuáles son las averías más frecuentes.

- Vida útil de los elementos que componen los diferentes sistemas (Instalación eléctrica, sistemas de alarmas y demás sistemas especificados en la presente memoria)

- Cuál es el stock recomendable de repuestos y consumibles para un año de funcionamiento continuo.

- Cuál es la vida útil de cada equipo y elemento dentro de sus normas de fabricación.

- Cantidad  nominal de operaciones de contactores, elementos de comando e interruptores.

## Enseñanza del Personal

El Contratista se obliga a instruir al personal que PAEMFE designe para el manejo posterior de los equipos e instalaciones y a prestar toda la colaboración que sea necesaria para obtener el máximo rendimiento de las instalaciones y de sus componentes individuales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

INSTALACIÓN ELÉCTRICA y CANALIZACIONES PARA SISTEMAS AUXILIARES

## Alcance

Se trata de instalaciones "llave en mano" (ver ítem 3.3), entendiéndose que las mismas serán completas, prontas para operar, y que se incluye el suministro y montaje de los siguientes rubros:

### Canalizaciones para instalaciones eléctricas.

- Canalizaciones para el sistema de transmisión de datos y telefónico (Cableado Estructurado).

- Canalizaciones para Sistemas de Alarmas  de Robo

- Canalizaciones para Sistemas de Detección de Incendio.

- Canalizaciones para Sistema de Protecciones contra Descargas Atmosféricas.

### Tableros:

| Descripción | Nombre |
| --- | --- |
| General | TG |
| Planta Baja A | TA |
| Planta Baja D | TD |
| Cantina | TC |
| Servidores y Plan Ceibal | TS |
| Planta Alta A1 | TA1 |
| Planta Alta D1 | TD1 |
| Bombas de Agua | TB |
| Ascensor | TAsc |
| Bombas Incendio | TBI |
| Entradas de Energía | TE + TEI + CGP + Gabinete de Medida (Liceo e Incendio) |

### Suministro e instalación de luminarias de acuerdo a las especificaciones indicadas en esquemas correspondientes, y cuya ubicación se señala en los planos de planta adjuntos.

### Suministro e instalación de luminarias de Emergencia en un todo de acuerdo con la reglamentación de la DNB; de acuerdo a las especificaciones indicadas en esquemas correspondientes, y cuya ubicación se señala en los planos de planta adjuntos.

### Suministro y colocación del resto de los elementos especificados: enhebrado y tendido de conductores, cajas, tomacorrientes,  y demás (materiales menores).

### Suministro y colocación de ductos para Laboratorio de Física.

### Suministro y colocación del Sistema de Campanillas de Anuncio.

### Reposición de revoques y terminaciones en los lugares donde se realicen pases y/o se fijen elementos para sujeción de canalizaciones (perfiles verticales, ménsulas, tacos Fisher, etc.).

### Implantación y remoción del provisorio de Obra (incluyendo todos los gastos asociados)

### Realización de todas las tramitaciones ante los organismos competentes.

- Pruebas y Garantía

- La instalación no podrá ser energizada sin el previo permiso específico de la Supervisión de Obra.

- En particular se probarán la resistencia de aislación y la continuidad de toda derivación, línea de alimentación, y equipo, debiéndose reemplazar las partes defectuosas. Asimismo, se verificará la continuidad eléctrica de la red de descargas a tierra.

- También deberán realizarse medidas de la resistencia de las descargas a tierra.

- Se realizarán pruebas de funcionamiento continuo y comando de luminarias de acuerdo a lo señalado en el ítem correspondiente ("Luminarias").

- Se realizarán pruebas de las luminarias de emergencia para verificar que su funcionamiento se ajusta a lo solicitado por la DNB.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tal como hemos mencionado, se trata de:

- Instalación Eléctrica del Edificio destinado a Liceo, Aulas, Laboratorios, Cantina, Áreas Administrativas, Servicios Higiénicos, Cancha y espacios circundantes.

- Sistemas de canalizaciones para sistemas auxiliares (telefonía/datos, sistema de alarmas antirrobo, sistema de detección de humo y protecciones contra descargas atmosféricas).

- Canalizaciones y Cajas para el sistema de campanillas de anuncio.

Todas las dimensiones de canalizaciones, conductores, comandos, protecciones, etc. se indican en los planos, planillas y diagramas unifilares adjuntos a las presentes especificaciones.

La instalación funcionará con corriente alterna trifásica de 380 V (400V de acuerdo a normas), frecuencia de 50 Hz, tetrafilar (fases R, S, T, y neutro N).

En el interior de la instalación los conductores de tierra y neutro serán independientes.

#### Acometida de Energía Eléctrica

Se pedirá a UTE un nuevo servicio en 400V para el predio del Liceo. Teniendo en cuenta lo proyectado y la simultaneidad de las cargas,  se estima que la  carga total llegará al entorno de los 80 kW.

También se solicitará un nuevo servicio de UTE, en 400V para Sistema de Bomba de Incendio, de acuerdo a la reglamentación vigente, Se estima que la carga total rondará los 12kW. En las protecciones de este nuevo servicio se colocará un cartel que indicará que se trata de la alimentación al sistema de bombas de agua para incendio y que no debe cortarse el suministro (El cartel tendrá una inscripción del tipo “NO APAGAR INTERRUPTOR” o similar.

En tal sentido, señalamos que existe un presupuesto estimativo cuyo número de carpeta es el   8133825277 y que se adjunta al presente conjunto de especificaciones.

Se coordinará con UTE o con el ente regulador correspondiente el lugar de acometida, los elementos de protección y de medida correspondientes a las potencias y las tarifas contratadas. La instalación de todos estos elementos es responsabilidad del Contratista de Eléctrica.

#### Provisorio de Obra

Se pedirá a UTE un provisorio de obra que contemplará la carga necesaria para la ejecución de los trabajos de todos los subcontratos involucrados en la obra del Liceo.

La instalación provisoria se hará en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes (UTE, URSEA, BSE y MTSS).

Todos los costos y gastos que dicha instalación origine serán por cuenta del Contratista de Eléctrica. También lo serán  el suministro,  instalación y mantenimiento de las instalaciones de iluminación para eventuales trabajos nocturnos o en zonas donde no llegue la luz natural, y las instalaciones de fuerza motriz necesaria para alimentar la maquinaria involucrada en la obra.

En la oferta se incluirá el detalle del provisorio de obra incluido en la cotización, el que deberá incluir además de lo ya mencionado, la puesta a tierra, las protecciones diferenciales y la compensación de energía reactiva. Asimismo en el costo se incluirá el desmantelamiento de todas las instalaciones correspondientes al provisorio.

#### Líneas de Distribución

Se montarán todas las líneas generales de distribución indicadas en planos, y diagramas unifilares.  Tal como ya mencionamos, se trata de una distribución tetrafilar en 380V (3 fases + neutro + tierra) y frecuencia de red 50Hz.

#### Canalizaciones para Conductores Eléctricos, Sistema Telefónico y de Transmisión de Datos, y Sistemas de Alarmas.

Los recorridos de las canalizaciones,  serán  tal como se muestran en los esquemas de planta adjuntos.

Las canalizaciones correspondientes a los sistemas de telefonía, transmisión de datos y sistemas auxiliares de corrientes débiles (por ejemplo sistemas de alarmas), tendrán un recorrido separado, siempre que sea posible, al menos 15 cm del correspondiente a la instalación eléctrica, y en particular a los correspondientes a líneas de distribución  cuya potencia sea mayor o igual a los 5kVA,  salvo cuando se trate de canalizaciones metálicas.

Las canalizaciones cilíndricas serán implementadas mediante caño de PVC semipesado fabricado conforme a normas UNIT, hasta 2" nominales (46 mm. de diámetro interior), o caño corrugado de PVC antillama (azul o verde), cuando se trate de instalaciones embutidas o atrás de paneles (Yeso o Isopanel). Cuando se trate de instalaciones aparentes, las mismas serán metálicas, cilíndricas, conforme a normas UNIT, tipo Daisa  o de similar calidad y aspecto. Dichas canalizaciones se proveerán con todos sus accesorios de montaje y cambio de recorrido (codos, etc.). Cuando se trate de canalizaciones sobre cielorraso, serán implementadas mediante caño de PVC semipesado fabricado conforme a normas UNIT, hasta 2" nominales (46 mm. de diámetro interior), o caño corrugado de PVC antillama (verde o azul).

Debe asegurarse la continuidad eléctrica de todas las canalizaciones metálicas que formen parte de las instalaciones proyectadas ya que las mismas se unirán al sistema de aterramiento. En caso de ser necesario, puede asegurarse la continuidad empleando  conductores de cobre multifilar de 10 mm² de sección unidos a los caños empleando terminales de bronce y bulones soldados a los caños (la unión se completa con tuerca y arandela).

Para mayores dimensiones o cuando específicamente se indique en planos, planillas y diagramas unifilares, se utilizará caño de PVC pesado o metálico pesado según corresponda al tipo de instalación.

La medida mínima de cañería será 3/4" (Ø19) semipesado (15,4 mm. diámetro interior) o equivalente. Las otras medidas de acuerdo a lo indicado en los planos o establecido por las reglamentaciones.

En todos los casos, en que el montaje sea  aparente, ductos, bandejas y cajas deberán ser firmemente adosados a paredes mediante tacos tipo Fisher y tornillos, a razón de al menos uno cada 1 metro de distancia. En caso de las cajas, las mismas se fijaran con al menos dos tornillos con sus correspondientes tacos tipo Fisher.

Las canalizaciones sobre cielorrasos serán de características similares a las ya descriptas. Las mismas se montarán utilizando planchuelas de hierro, ménsulas, lingas de acero o cualquier otro método de soporte a efectos de lograr una rigidez y resistencia mecánica adecuada. Todos los elementos de soporte se afirmarán a las estructuras o a la losa. No se admite que las canalizaciones se sujeten de otros sistemas como por ejemplo cañerías de agua o de Aire Acondicionado (si lo hubiera), ni a los elementos portantes del cielorraso. Eventualmente podrán utilizarse canalizaciones de PVC ignifugo previa consulta a la Supervisión de Obras.

Las canalizaciones correspondientes a los sistemas de telefonía, transmisión de datos y demás sistemas auxiliares  se dejarán enhebradas con alambre guía. En los respectivos proyectos se indicará el tipo de cable a emplear por cada uno de estos subcontratos. El enhebrado de los correspondientes cables correrá por parte del subcontrato correspondiente.

Todas las canalizaciones de PVC (corrugadas o rígidas) serán del tipo autoextinguible (antillama, de color verde o azul en el caso de las corrugadas), de baja generación de humos tóxicos y de alta rigidez mecánica y dieléctrica.

Los cruces de canalizaciones  correspondientes a distintos sistemas (cualquiera de corrientes débiles o telefonía o transmisión de datos e instalación eléctrica) se realizarán de forma tal que ambas canalizaciones formen entre sí un ángulo de 90º, a efectos de minimizar los efectos de interferencia electromagnética.

La ubicación de todas las canalizaciones y cajas se ajustará en obra. Se tendrá especial cuidado en que no exista interferencia entre instalaciones (por ejemplo que no coincidan en el mismo punto cajas pertenecientes a instalaciones o elementos diferentes)

Todos los ductos y cañerías tendrán las pendientes necesarias para desagüe, se evitará en lo posible la formación de bolsas de agua y se tomarán las precauciones para prevenir la acumulación de elementos extraños dentro de ellas.

Para el conexionado de motores y otros equipos, donde se especifique un tramo final con caño de hierro flexible; las mismas serán estancas IP 66, con accesorios para montaje exterior. Dicha canalización constará de un fleje de acero laminado en frío y galvanizado en caliente en ambas superficies, unido entre cada vuelta y la siguiente mediante un pestañeado simple para canalizaciones hasta 40 mm y doble para diámetros superiores. Estos caños llevarán una cubierta de PVC aislante extruida en caliente, resistente a líquidos y vapores habituales en ambientes industriales. Estas especificaciones se aplicarán, en principio,   para el conexionado de las bombas (del sistema propulsor de agua potable y del sistema de extinción de incendio). Asimismo se emplearán para el conexionado de luminarias del sistema de iluminación exterior cuando sea necesario.

Notas:

- Todas las canalizaciones “aparentes” (interiores y exteriores) deben cubrir en forma completa los conductores a efectos de evitar que los mismos sean retirados. No deben quedar conductores “a la vista” en ningún tramo  de la instalación.

- Se tomarán todas las precauciones antivandálicas disponibles.

- Las cañerías en losas se sujetarán a los hierros estructurales empleando alambres de hierro.

- Los empalmes de cañería de PVC en la losas se harán empleando cemento de contacto o cinta aisladora ignífuga y se aseguraran de forma tal que no se separen durante el llenado de la losa.

- Canalizaciones Subterráneas

Se trata mayoritariamente de canalizaciones de acometida a Tablero General, acometida del Sistema de Telefonía y Red de Datos (acceso a internet – ADSL, etc.) y distribución a iluminación exterior decorativa y de canchas. Consta de caños de PVC Ø100 o   PVC Ø50 y cámaras de al menos 40x40cm. De manera similar se instalarán  las canalizaciones del sistema de corrientes débiles subterráneas. También hay canalizaciones bajo contrapiso, fundamentalmente para llevar conductores correspondientes a derivaciones de tomacorrientes. Las canalizaciones que van por  contrapiso (por ejemplo administración/adscripción),  irán entre 5 y 10cm por debajo de la tapa de la cámara (registro de canalizaciones).

Todas las canalizaciones se tenderán perfectamente alineadas, manteniendo una pendiente uniforme para evitar la formación de "bolsas de agua" entre las cámaras o registros.

Los tendidos de canalizaciones subterráneas en el exterior del edificio se protegerán en forma inmediata de los esfuerzos mecánicos tal como se indica a continuación.

Previo al tendido, se nivelará y alisará el fondo de la zanja,  luego se colocará un lecho de arena de no menos de 10 cm de espesor. Encima de este lecho se realizará el tendido de los caños manteniendo una pendiente de al menos 1%. Por encima de este "cañero", se colocará una nueva capa de arena de 10 cm de espesor.

Cuando fuese necesario instalar más de una capa, se procederá tal como se indicó más arriba para cada una de las capas.

Sobre la última capa de arena se colocarán ladrillos de campo en forma transversal de forma tal de cubrir todo el ancho el "cañero", sobrepasándolo al menos 5 cm para cada lado.

Cuando se crucen sendas vehiculares, el "cañero" se cubrirá con una capa de hormigón que lo sobrepase en al menos 10 cm (hacia ambo lados del “cañero”).

Por otra parte, señalamos que las uniones de los caños de PVC se harán machimbradas empleando el pegamento adecuado y de acuerdo a las reglas del arte. Las mismas se ejecutarán con suma prolijidad a efectos de garantizar la estanqueidad del sistema de canalizaciones.

Los caños se instalarán con una pendiente de al menos un 1% hacia una de las  cámaras o cajas, y sus ejes  se alinearán en sentido horizontal y vertical.

Todos los caños de las instalaciones subterráneas exteriores (no las que van por contrapiso) se rematarán en las cámaras a por lo menos 10 cm del fondo de la misma, como forma de facilitar el enhebrado de conductores.

Cuando los caños  que llegan no cambian de dirección en una cámara, las bocas de los caños que se ubican en paredes opuestas se ubicarán de tal forma que la pendiente del conductor instalado no supere el 5% al pasar de una a otra boca.

Previo a la realización de una cámara o registro, deberán marcarse los ejes y el contorno de la excavación o perforación de contrapiso, para luego proceder a su ejecución manteniendo las paredes de la misma lo más verticales posible.

Debe evitarse que las cámaras  interfieran con canalizaciones y tendidos correspondientes a otros subcontratos (por ejemplo el de Instalaciones Sanitarias).

Las cámaras tendrán tapa y marco prefabricado de las dimensiones indicadas en planos de planta. Las tapas se terminarán con igual pavimento que el piso del local en el que se encuentran instaladas. En el caso de instalaciones interiores se prefiere la instalación de cajas metálicas o de polímero.

Las tapas se sellaran para mantener la estanqueidad de todo el sistema. Para ello deben emplearse materiales sellantes adecuados y resistentes a las condiciones que se presentan en el lugar de la instalación de la correspondiente cámara (interior o exterior).

En el exterior de las edificaciones preferentemente se emplearán cámaras de hormigón prefabricadas, admitiéndose las de mampostería cuyas especificaciones sean similares a las  prefabricadas. En el caso de las cámaras (cajas de registro y para tomas de corriente) a instalarse en el interior del edificio, se acepta, como ya dijimos, la instalación de cámaras metálicas o de Polímero de alta rigidez mecánica con los correspondientes porta-elementos en cantidad suficiente para albergar los especificados en planos de planta, unifilares y planillas.

Las cámaras prefabricadas serán construidas con hormigón tipo A, sus paredes sin armadura, revocadas e hidrofugadas.

Todas las cámaras exteriores contarán con un elemento de desagüe en el fondo de la misma (fondo ciego, cámara con desagüe a pluviales, drenaje de pedregullo, etc.) el que dependerá de las características y capacidad de drenaje del terreno.

Para el tapado y apisonado de las excavaciones en el exterior del edificio, se empleará suelo similar al circundante, pulverizable y fácil de disgregar para permitir una correcta compactación.

La compactación se efectuará por capas de no más de 15 cm, procurando que la densidad del material compactado se aproxime a la del terreno circundante. Correrán por cuenta del  Contratista  todos los procedimientos adicionales que se requieran para cumplir con el requerimiento de densidad similar a la del terreno circundante (agregado de relleno, aumento de humedad, mezcla con cemento, etc.).

Puede apisonarse en forma manual o mecánica.

Luego de realizados los procedimientos de tapado, apisonado y nivelación, se procederá a la reconstrucción o construcción de veredas y pavimentos.

Los sistemas de iluminación y fuerza motriz compartirán las cámaras, no admitiéndose que compartan cámaras sistemas con tensiones diferentes, como por ejemplo telefonía o alarmas con instalación eléctrica. Tener en cuenta que aunque en la documentación gráfica las cámaras de ambos sistemas eventualmente coincidan (Instalación eléctrica y corrientes débiles), se trata, como se mencionó anteriormente, de diferentes sistemas de canalizaciones.

Cuando se trate de cámaras correspondientes a los sistemas de alarmas, las mismas, si bien se pueden compartir, deberán tabicarse a efectos de independizar los sistemas de alarmas de detección de intrusos con el sistema de detección de incendio tal como lo señala la normativa vigente.

- Pases por Juntas de Dilatación.

Las cañerías que deban atravesar las juntas de dilatación del edificio,  tendrán una vaina telescópica de protección sobre el tramo de cañería que cruce por la junta.

Cada caño tendrá su correspondiente vaina para evitar que la eventual rotura del caño impida el enhebrado o reenhebrado futuro.

Lo señalado en este ítem se aplica a todos los tipos de canalizaciones.

- Cajas de Pase y Derivación (Registros)

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas.

Se proveerán y colocarán todas las  cajas que surjan de planos y de estas especificaciones.

Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa.

Las cajas de chapa serán protegidas contra oxidación mediante pintura anticorrosiva en instalaciones embutidas, o mediante galvanizado por inmersión o cincado, o antióxido y esmalte donde la instalación sea a la vista pero no a la intemperie. En el caso de instalaciones exteriores se prefiere un tratamiento similar al propuesto para los tableros. De todas formas se aceptan, previa consulta con la Supervisión de Obras, otras protecciones anticorrosivas.

Las tapas cerrarán perfectamente, llevarán tornillos en número y tamaño adecuado para asegurar el cierre. Los tornillos deberán tener características antivandálicas a efectos de evitar su fácil extracción por parte de los alumnos. (tipos torx, pozidrive, o similares)

Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan una radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentaciones para los caños que deban alojarlos.

Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro nominal del mayor caño que llegue a la caja.

El espesor de la chapa será de 1,6 mm. para cajas de hasta 20x20 cm., 2 mm. para hasta 40x40 cm. y para mayores dimensiones serán de mayor espesor o  se reforzarán convenientemente con hierro perfilado.

Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades en su colocación.

Cuando se utilicen cajas de PVC, estas poseerán características similares a las anteriores en los aspectos en que dichas características sean aplicables.

Cabe aclarar que el contratista deberá agregar a su costo todas las cajas que estime sean necesarias para facilitar el enhebrado de los conductores en las canalizaciones. Dichas cajas deben figurar en su proyecto ejecutivo.

Las cajas de registro indicadas “en losa”, serán de embutir en la losa correspondiente; de PVC o metálicas, de las características indicadas precedentemente.

- Cajas de Salida

En instalaciones embutidas en paredes, las cajas para brazos, tomacorrientes, llaves, etc., serán del tipo reglamentario, hondas, de PVC, marca CONATEL, Vivion, Legrand o de similares características y aspecto.

Para instalaciones aparentes, las cajas en este caso serán metálicas, marca DAISA o de similares características y aspecto.

Las cajas para centros embutidos serán octogonales chicas de 75 mm. de “diámetro” para hasta dos caños y/o seis conductores que lleguen a las mismas. Para cuatro caños y/u doce conductores como máximo, las cajas deberán ser octogonales grandes de 90 mm. de “diámetro” y cuadradas de 100x100 mm. para mayor cantidad de caños y/o conductores. Esta cantidad de conductores incluye el cable de tierra y el neutro.

En el caso de cajas de centro “aparentes”, las mismas serán de PVC o metálicas, preferentemente cilíndricas, de dimensiones similares a las señaladas en el párrafo anterior.

Las cajas de brazo serán cuadradas de 55 x 55 mm y su altura, salvo otra indicación, será de 2,10 m. del nivel del piso terminado y perfectamente centradas en el artefacto o paño de pared que deban iluminar.

Las cajas para centros y brazos serán provistas de ganchos, para colocar artefactos (luminarias), en un todo de acuerdo con lo señalado en las normas vigentes.

Las cajas para llaves y tomacorrientes serán de al menos las siguientes características, rectangulares de 55x100 mm. para hasta dos caños, y/o seis conductores y cuadradas de 100x100 mm. con tapa de reducción rectangular, para mayor número de caños y/o conductores.

Salvo indicaciones especiales, las cajas para llaves se colocarán a 1,20 m. sobre el piso terminado y a 10 cm.  de la puerta del lado que esta se abre. Las cajas para tomacorrientes se colocarán a 40 cm de altura desde el NPT, salvo que se indique otra altura de montaje. Las cajas de tomacorrientes sobre mesadas, irán, a menos que se indique otra altura, a 20 cm sobre el nivel de la mesada.

Se tendrá especial cuidado en las alturas de montaje de los elementos que se instalen en lugares donde debe permitirse el acceso a discapacitados (por ejemplo SSHH), lo que se hará de acuerdo a la normativa vigente en la materia.

- Tableros – Características generales.

Los  gabinetes de los tableros serán de embutir o semiembutir, fabricados en chapa o en polímero de alta resistencia mecánica.

Será del tipo blindado, con grado de protección IP 41 o superior los de instalación interior, e IP 54 o superior cuando san para instalación en el exterior (a la intemperie; como por ejemplo los tableros de bombas y el Tablero de Entrada),  según IEC 529 o sus versiones y revisiones posteriores, construcción tipo carpintería metálica o en Polímero de alta rigidez mecánica.

Asimismo, los tableros que se instalen a la intemperie deberán ser aptos para soportar condiciones ambientales adversas, como por ejemplo radiación UV, altas temperaturas y agentes oxidantes.

En cada tablero, deberá procurarse que la distribución de las protecciones y del resto de los elementos sea ordenada de acuerdo a la numeración/nomenclatura indicada en diagramas unifilares y planillas.

Las dimensiones de los gabinetes deberán ajustarse de modo que permitan albergar todas las derivaciones y espacios de reserva indicados en diagramas y planillas, más un 20 % para ampliaciones futuras. Los elementos eléctricos se montarán sobre un bastidor atornillado al fondo debiéndose compensar sus diferentes profundidades de modo que los frentes queden situados en un mismo plano vertical. En caso de montarse los elementos sobre un riel, éste deberá estar sólidamente unido al bastidor.

El tamaño estará ampliamente dimensionado en función de los conductores de alimentación, de las derivaciones de salida y el tamaño de los interruptores. Las dimensiones mínimas de espacio libre alrededor del conjunto de interruptores y equipamiento, será como mínimo de 7,5 cm. de ambos lados, 10 cm en la parte superior y/o inferior para entrada de cables de hasta 25 mm² de sección y 20 cm. para mayores secciones, dependiendo de la ubicación de los ramales de entrada y salida.

Los tableros tendrán puerta y panel frontal, contando este último con los calados apropiados, cubriendo las conexiones y dejando a la vista sólo los comandos de las llaves (frente muerto). Junto a cada calado deberá adosarse una placa de acrílico blanco grabada con caracteres en negro identificando la derivación correspondiente. Eventualmente pueden sugerirse otras formas de identificación; la que se someterá a la aprobación de la Supervisión de Obras.

El panel frontal será una contratapa calada abisagrada o removible que cubrirá el conjunto de barras, y los bornes de contacto de los interruptores, dejando al alcance de la mano solamente las manijas de accionamiento (frente muerto). El cierre de la contratapa será con cierres de ¼ de vuelta, y  tendrá un tirador para abrirla. Debe tenerse especial cuidado en que a apertura y cierre de este panel sea sin forzar a las protecciones y demás elementos (o sea que el calado se ajuste perfectamente a las protecciones)

Las puertas de cierre serán realizadas en chapa de un espesor mínimo de 2 mm. dobladas en forma de panel para aumentar su rigidez, y si fuese necesario con planchuela o costillas adicionales. Poseerán cerradura con manija de nylon, cerradura tipo Yale incorporada con 2 llaves por cada tablero, amaestradas todas entre sí. Tendrán burletes completando el grado de protección  correspondiente a su ubicación (interior o exterior).

La distribución interna se realizará con conductores o barras de las secciones correspondientes a la corriente nominal de carga más las previsiones futuras y reservas, de modo que la densidad de corriente no supere los 4 A/mm².

Todas las distribuciones de energía deberán realizarse por barras, siempre que la corriente a distribuir lo justifique, no permitiéndose borneras o puentes entre interruptores sin la aprobación previa de la Supervisión de Obras.  Se admiten los puentes preensamblados entre interruptores, siempre que cumplan con el criterio de densidad de corriente indicado precedentemente.

En caso de emplearse barras de distribución; sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montaran las mismas sobre peines moldeados de resina epoxi o similar y los interruptores de acuerdo a la planilla de tableros y/o esquemas unifilares.

El montaje de elementos sobre el panel, se efectuará con tornillos roscados a efectos de poder desmontar un elemento sin tener que desmontar todo el panel, o sobre rieles tipo “DIN”. (Preferentemente los últimos mencionados)

Los distintos circuitos monofásicos se repartirán entre las tres fases en forma ordenada, asegurando el equilibrio de cargas. Si se optara por varios ramales, los mismos deberán conectarse al interruptor general mediante trozos de barras con bornes individuales, no admitiéndose varios conductores soldados o prensados a un mismo terminal.

Los tableros contarán con un borne de tierra, el cual se conectará a una barra de donde saldrán las líneas de tierra para cada derivación. Las conexiones a esta barra de tierra, se realizarán mediante bulones con arandelas, tuercas y terminales adecuados en todos los conductores. Se admite el empleo de borneras “dedicadas” a la distribución de tierra de marcas reconocidas.

Cuando se empleen barras para la distribución interna, las mismas se cubrirán con panel de policarbonato o vidrio templado transparente para impedir el contacto accidental con partes con tensión al abrir el “frente muerto”.

Todos los terminales y demás elementos donde pueden quedar accesibles partes "vivas" de  conductores se cubrirán con material termocontraible para evitar el contacto en forma accidental con partes con tensión.

Similarmente a lo indicado para la conexión de las líneas de tierra se hará la conexión de las líneas generales de neutro, siempre que el conexionado de las protecciones diferenciales así lo permita. Esto quiere decir que debe garantizarse el correcto funcionamiento de todas las protecciones diferenciales de la instalación evitando el sensado defectuoso de los retornos por neutro.

Salvo indicación contraria de la Supervisión de Obra, la altura de montaje de los tableros será de 1,50 m sobre el nivel del piso terminado hasta aproximadamente el centro del Tablero; asegurando la accesibilidad a todas las protecciones (la protección más alta no debe estar a más de 2m del NPT).

Previo al comienzo de construcción de los tableros, se entregaran a la Supervisión de Obra, planos completos de taller con detalles constructivos y de montaje, ubicación de borneras, etc., asimismo se entregaran planos de cableado interno, completo, con indicación de la numeración de conductores

Los planos constructivos incluirán el cálculo de esfuerzos de cortocircuito que justifiquen distancia y tipos de aisladores, arriostramiento de barras (sujeción y montaje), etc., en los casos en que estos se justifiquen, los que serán determinados conjuntamente con la Supervisión de Obra, que referirá al Ingeniero Proyectista para su aprobación.

El cálculo de los esfuerzos electrodinámicos y térmicos producidos por cortocircuito se realizará conforme a norma VDE 103 (DIN 57103) o sus versiones y revisiones posteriores, entregando datos garantizados de los fabricantes de todos los elementos que intervienen en el cálculo.

Este cálculo se realizará para una corriente de cortocircuito simétrico de al menos 25 kA en el “Tablero General” (TG), y los que resulten de un cálculo de cortocircuito para los restantes puntos de la instalación.

Por calentamiento a corriente nominal, las secciones de las barras pintadas se verificarán en todos los casos conforme a normas DIN 43 671 o sus versiones y revisiones posteriores.

Deberá presentar también las planillas de todas las borneras y la conexión a los diferentes conductores de comando.

El tratamiento de todas las superficies metálicas de los tableros  incluirá a modo de ejemplo:

- desengrase por inmersión en caliente (doble)

- enjuague, secado por calefaccionado y lavado final (doble)

- decapado ácido por inmersión en caliente (doble)

- enjuague por inmersión y rociado

- enjuague con agua desmineralizada

- dos manos de antióxido aplicado conforme a instrucciones del fabricante

- masillado

- electropintado catódico de fondo epoxi

- enjuague

- horneado del fondo epoxi

- pintado con esmalte acrílico horneable en colores a definir conjuntamente con la Supervisión de Obra; señalándose que en principio el color sería Blanco RAL 9010  (espesor mínimo 70um)

Durante la ejecución se solicitará inspección de la estructura, previo a la pintura de terminación.

El Oferente podrá, eventualmente, proponer otras alternativas para el tratamiento superficial de sus tableros metálicos, cuya aceptación corre por cuenta de la Supervisión de Obra; debiendo mantener el color sugerido.

Cuando se emplee distribución empleando barras, las mismas estarán constituidas por planchuelas de cobre electrolítico, desengrasadas, decapadas y pintadas en colores conforme a la reglamentación de UTE.

La disposición sugerida de las barras responderá a la secuencia R S T N:

del frente hacia atrás, o

de arriba hacia abajo, o

de izquierda a derecha

El tren de barras principal será apto para la corriente del interruptor principal más un 25% de reserva, todo a lo largo del tablero (se sugiere que como condición de diseño se consideré una corriente en barras de 400 A). Se dimensionará además para una corriente de cortocircuito simétrico de 45kA.

En el Tablero, la sección del neutro cumplirá con la reglamentación vigente, siendo  como mínimo igual a la de las fases, para tener en cuenta la característica homopolar de las armónicas de la corriente.

La conexión de entrada a los interruptores se realizará por barras, en los casos en que las corrientes de trabajo lo justifiquen, debiendo prestarse especial atención a la recomendación de los fabricantes de los interruptores respecto de dimensiones de barras de conexión.

Las barras verticales u horizontales secundarias serán de sección adecuada a la suma de la corriente nominal de los interruptores instalados (operativos y de reserva), más la de los correspondientes a los espacios de reserva.

A lo largo del tablero se instalará una barra de cobre electrolítico de sección adecuada para la puesta a tierra del mismo, y que forma parte de la puesta a tierra del local del tablero. La sección mínima será de 20 x 3 mm. Se aceptan métodos alternativos de distribución de tierra, como por ejemplo las del tipo bornera, previa aceptación de la Supervisión de Obra y del Ing. Proyectista.

El cableado secundario se realizará con conductores de cobre electrolítico aislado en PVC, de colores según reglamentación de UTE:

Fase R - Rojo

Fase S - Blanco

Fase T - Marrón

Neutro - Azul claro

Tierra - Amarillo y Verde (o Verde)

Todo el cableado se alojará en canaletas plásticas de paredes ranuradas (tipo peine), cerradas con tapa.

Todas las uniones se harán solamente en borneras componibles y cada terminal de cable estará identificado conforme al plano de cableado, mediante numeradores  (3M o similar)

En todas las borneras se deberá dejar un 20 % de bornes libres para reserva.

Todas las partes metálicas sin tensión del tablero deberán ser puestas  a tierra, mediante cable de cobre electrolítico con aislación color verde amarillo.

La puesta a tierra de puertas deberá ser tal que conforme una unión segura con la estructura, mediante trenzas conductoras extraflexibles de cobre de al menos 10 mm² de sección efectiva y terminales a compresión.

El aterramiento de los diferentes elementos o partes, deberá ser realizada en forma independiente desde la barra de tierra, no admitiéndose más de dos conexiones en serie.

Los tableros de Polímero tendrán características equivalentes a las señaladas para los tableros de chapa que se describieron precedentemente.

Las características de todos los elementos que conforman los Tableros se indican en el presente conjunto de especificaciones.

En el interior de la puerta del tablero se colocará una planilla con la indicación de todas las derivaciones del tablero, en total concordancia con la identificación de cada interruptor. Asimismo se anexará a esta documentación el diagrama unifilar y un plano de planta donde figuren los elementos protegidos por este tablero. Todos estos elementos identificatorios deberán estar plastificados para evitar su deterioro.

Dimensiones sugeridas de Tableros:

Nota: las dimensiones están en cm.

| Descripción | Nombre | Altura | Ancho | Profundidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| General | TG | 200 | 80 | 25 |
| Planta Baja A | TA | 80 | 40 | 20 |
| Planta Baja D | TD | 100 | 60 | 20 |
| Cantina | TC | 60 | 40 | 20 |
| Servidores y Plan Ceibal | TS | 40 | 40 | 20 |
| Planta Alta A1 | TA1 | 80 | 60 | 20 |
| Planta Alta D1 | TD1 | 60 | 60 | 20 |
| Bombas de Agua | TB | (**) |  |  |
| Ascensor | TAsc | (***) |  |  |
| Bombas Incendio | TBI | (**) |  |  |
| Entradas de Energía | TE + CGP + Gabinete de Medida (Liceo e Incendio) | (*) |  |  |

Observaciones:

(*) – Las dimensiones de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de UTE

(**) – De acuerdo a los elementos que indique el subcontratista de Obras Sanitarias. Dimensiones mínimas 60x40x20cm.

(***) – De acuerdo a los elementos que indique el subcontratista de Ascensores. Dimensiones mínimas 60x40x20cm.

- Conductores

Se suministrarán e instalarán todos los conductores indicados en planos, planillas, y diagramas unifilares, de acuerdo a las secciones allí especificadas. Los valores de sección indicados en la documentación son valores mínimos, y pueden aumentarse si fuese necesario por razones constructivas, modificaciones en la longitud en el tendido del conductor o por la aparición de nuevas reglamentaciones.

No se admitirán cambios de sección ni empalmes.

Todos los conductores serán de cobre electrolítico, con aislación plástica en vaina de PVC del tipo antillama, o con aislación de polietileno reticulado o similar cuando se explicite (SP – superplástico) en dicho documento. Cabe aclarar que el conductor Superplástico (SP) es el que consta de una doble aislación formada por doble extrusión en caliente. En todos los casos serán clase 0,6/1kV.

Serán de alambre hasta 4 mm2  y cable de 6 mm2 en adelante. Se admite, previa consulta con la Supervisión de Obra, el empleo de cable en todas las secciones disponibles. Asimismo cumplirán con la norma UNIT - IEC 227 o sus versiones y revisiones posteriores en todos sus términos.

Cuando se trata de canalizaciones subterráneas, o cuando se formen “bolsas de agua”  o líneas generales de distribución a Tableros, se emplearán conductores con aislación Superplástico (SP).

Se entregarán en obra en rollos completos, con una etiqueta que especifique tipo, fabricante, y sección del conductor.

En obra se identificarán los extremos de todos los conductores con carteles indelebles, tipo 3M o similar, donde se indicara a que derivación o ramal corresponden.

Responderán en un todo a las reglamentaciones vigentes y contarán con el certificado de aprobación de un laboratorio reconocido.

Los conductores de descarga a tierra serán de cobre electrolítico, bicolor verde/amarillo,  con aislación plástica en vaina de PVC del tipo antillama,  de las secciones indicadas, debiéndose conectar a los mismos todo elemento metálico de la instalación.

Se utilizarán los colores Rojo, Blanco,  Marrón, y Azul Claro  para identificar  las  tres fases R, S,  T y el neutro N, respectivamente, debiéndose mantener el mismo color en toda la instalación a los efectos de poder controlar la misma e identificar claramente los conductores en caso de reparaciones.  Lo mismo se aplica al conductor de tierra bicolor verde – amarillo.

No se admiten los conductores con aislación de goma o "bajo goma".

- Tomacorrientes

Los tipo Schuko, serán modulares componibles de PVC, con conexión de tierra en el centro, marca Gewiss, ABB Luca System, Vivion o de similar calidad y aspecto.

Los indicados como "tres en línea", también serán modulares tipo AVE, Vivion  o de calidad y aspecto similar.

Los indicados como “Industriales” serán aptos para 16 A,  de acuerdo a norma IEC 309, IP 44 o superior, Legrand, Gewiss o de similar calidad y aspecto.

Cuando se trata de tomas estancos (indicados en planos con la letra E a su costado), los mismos serán tipo Schuko, marca Gewiss, ABB Luca System, Vivion o de similar calidad y aspecto; y con protección IP 54 o superior.

Los tomacorrientes se instalarán en las ubicaciones indicadas en los planos de planta correspondientes.

Todos los elementos cumplirán con la normativa vigente en la materia, UNIT-IEC 884 y UNIT-IEC 669 o sus versiones y revisiones posteriores.

- Protecciones

Las protecciones de las líneas correspondientes a las derivaciones, se implementarán mediante interruptores termomagnéticos para montaje sobre riel DIN, de marca reconocida (LEGRAND, ABB SACE, MITSUBISHI, TERASAKI, MERLIN GERIN, HAGER,  KLOCKNER MÖELLER o de calidad similar o superior) de intensidad nominal y poder de corte de acuerdo a los valores  indicados en diagramas y planillas. Aquellos interruptores automáticos termomagnéticos cuya capacidad sea menor a los 63 A unipolares, bipolares, tripolares o tetrapolares, serán exclusivamente para montaje sobre riel DIN, de las marcas mencionadas, de 6 y 10 kA según IEC 898 (o sus versiones y revisiones posteriores) de capacidad de ruptura mínima, o la que está indicada en el respectivo esquema unifilar o planilla de tablero.

Los interruptores generales de los tableros serán tetrapolares de corte omnipolar no simultáneo, de marcas MITSUBISHI, ABB SACE, MERLIN GERIN, KLOCKNER MÖELLER, HAGER, TERASAKI o de similar calidad o superior. Deberá asegurarse que el neutro se corte después que las fases y que se conecte antes que éstas. Estos  interruptores serán del tipo caja moldeada (molded - case), de construcción robusta, en ejecución fija.  Poseerán protección térmica y magnética regulable, cuando se indique esta cualidad, y deberán tener característica de limitadores del pico de cortocircuito, en forma similar a los fusibles NH.  Las regulaciones indicadas en planos son tentativas, para los rangos allí establecidos, debiéndose consultar a la Supervisión de Obra el modo de adaptar los mismos si los rangos ofrecidos no coinciden con los solicitados.  La regulación de la protección deberá ser accesible desde el frente.  Los poderes de corte serán según IEC 947.2. o sus versiones y revisiones posteriores.

Las protecciones generales de las líneas a Tableros en el Tablero General serán de similares características a las indicadas en el párrafo anterior pero trifásicas.

Los interruptores que además de la protección termomagnética cuentan con un relé diferencial, serán de características similares a los anteriores pero preferentemente con el mencionado relé incorporado; el que estará regulado  a la corriente indicada en diagramas unifilares y planillas. Los relés diferenciales asociados a la alimentación de equipamiento informático o electrónico serán preferiblemente del tipo A, superinmunizados. El resto de los diferenciales para otro tipo de derivaciones podrá prescindir de esta característica.

En el proyecto se sugieren tanto las intensidades nominales de los interruptores, como sus poderes de corte, señalándose que se aceptaran las propuestas que consideren cálculos de filiación sugeridos por los fabricantes, previa aprobación de la Supervisión de Obras y del Ingeniero Proyectista quién solicitará la documentación que avale la sugerencia del fabricante.

Asimismo, en el proyecto se ha realizado una coordinación y escalonamiento de las protecciones, de forma tal de asegurar el accionamiento de la protección más próxima a la falla.  En tal sentido es admisible que el Contratista sugiera alguna variante de acuerdo al material ofertado, la que deberá estar debidamente justificada y se someterá a la aprobación de la Supervisión de Obras y del Ingeniero Proyectista.

- Contactores y  Relés

Serán de amperaje, número y tipo de contactos indicados en diagramas unifilares y planillas, del tipo industrial (Categoría AC3 o AC4) garantizados para un mínimo de seis millones de operaciones y una cadencia de 100 operaciones (mínima) por hora.

La tensión de comando de los contactores será 220V, salvo que por razones de seguridad sea aconsejable el empleo de una tensión menor, en cuyo caso se harán las modificaciones necesarias para su implementación.

Para el caso de emplearse telerruptores, los mismos se ajustarán a la norma UNE – EN- 60669-1 y 60669-2-2.

En todos los casos tendrán 1NA+1NC disponibles cableados a bornera del tablero correspondiente.

Cuando así se indique en planos, o esquemas unifilares se colocarán combinados con relevos térmicos en número y amperaje según indicaciones.

En particular, los dedicados a la instalación de compensación de factor de potencia serán aptos para el manejo de cargas capacitivas, instalándose de acuerdo a las sugerencias del fabricante.

Serán Siemens, Telemecanique, Merlin Gerin, Hager, Klöckner Moeller o similar.

- Descargadores de Sobretensión

Tal como se muestra en el diagrama unifilar del Tablero General, se instalará un sistema de descarga de sobretensión al comienzo de la instalación. Las características mínimas de instalación se señalan en le diagrama unifilar correspondiente. De todas formas se seguirán las instrucciones del fabricante para lograr una efectiva protección de la instalación.

Si bien se especifican para un determinado nivel de cortocircuito (40kA), el mismo deberá verificarse al momento de ejecutar la instalación. También se verificará la protección termomagnética asociada al descargador,  recomendada por el fabricante.

- Luminarias

El instalador suministrará e instalará las luminarias especificadas en los planos de planta correspondientes.

#### Todos los artefactos y equipos de iluminación serán entregados en obra por parte del proveedor, completos, incluyendo varales, ganchos, portalámparas, reflectores, difusores, capacitores, totalmente cableados y armados.

#### Todas las luminarias se deben instalar con su factor de potencia corregido, por lo que se deberá prever la colocación de capacitores en cada una de ellas.

Dichas luminarias serán de marcas reconocidas, Gewiss, Side, Lumenac, Prisma, Fael Luce, 3F Filippi, Phillips o de calidad similar.

Se presenta a continuación una tabla donde se indica la denominación, tipo y cantidades de luminarias.

| Denominación | Cantidad | Lámpara | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| L150 | 4 | LED 5W | Emergencia - Cartel "Salida" |
| L151 | 20 | LED 10W | Luminaria de Emergencia |
| L250 | 134 | Tubos LED 2x18W | De adosar estanca |
| L257 | 58 | Fluorescentes compactas 2x18W | Plafón de Adosar |
| L260 | 8 | Tubo LED 30W | Para pared, de adosar con difusor de acrílico |
| L261 | 4 | Tubo LED 30W | Para pared, de adosar con difusor de acrílico |
| L453 | 4 | LED 140W | Reflector colgante |
| L558 | 18 | LED 50W | Proyector LED Simétrico |

Se adjuntan a las presentes  especificaciones, un conjunto de planillas con esquemas de las luminarias sugeridas.

Se procurará que el cableado de las luminarias fluorescentes en grandes recintos sea tal que se compense el efecto estroboscópico, de forma tal de evitar molestias visuales (flicker).

Los equipos autónomos correspondientes a las luminarias con indicación "SALIDA", se encenderán sólo ante una falta de tensión, el resto del tiempo, sólo deberá indicarse en la luminaria la presencia de tensión mediante alguna señalización luminosa (piloto, led, neón, etc.). Lo mismo se aplica a las luminarias de Emergencia “permanente” L101.

El instalador deberá presentar muestras de las luminarias previo a su instalación a efectos de que sean aprobadas por la Supervisión de Obra. Asimismo todas las luminarias de “Emergencia” deben estar homologadas tanto por UTE como por la DNB. Además, tal como menciona el IT 07 de la DNB, las luminarias de emergencia deben cumplir con “IEC 60598-2-22 Particular requirements in respect of luminaires for emergency lighting”.

Una vez instaladas todas las luminarias, se realizarán las siguientes pruebas y ensayos:

- Prueba de encendido durante 24 hs contínuas. Luego de esta prueba se reemplazaran todas las lámparas y equipos que hayan fallado.

- Sucesivas maniobras de encendido y apagado; debiéndose reemplazar todo elemento de comando que falle.

- Prueba de funcionamiento de los sistemas automáticos de encendido (fotocélulas, temporizadores, etc.). Al igual que en los casos anteriores se repondrá todo aquel elemento que falle durante estas pruebas.

Dichas pruebas se harán preferentemente en fechas próximas a la solicitud de Recepción Provisoria, previa coordinación con la Supervisión de Obras.

- Paneles de Comando de Iluminación (PCI)

En forma obligatoria, se cotizarán Paneles de Comando para el encendido de la iluminación. De esta manera se evita que el comando de las luces de circulaciones y demás recintos de uso común, se efectúe desde las protecciones, lo que limita su vida útil y efectividad.

Tal como se indica en los planos y diagramas unifilares, se pretende que la iluminación se comande desde estos Paneles de Comando integrados, pero con puerta independiente, en los tableros eléctricos correspondientes cuando están cercanos, o independientes cuando se encuentran en diferentes locales.

Los gabinetes serán de características similares a las que hemos señalado para los tableros eléctricos. Se implementarán utilizando plaquetas similares a las instaladas en las cajas hondas, que contendrán los interruptores para comando de cada derivación.

La altura de montaje de estos paneles será la misma que la de cualquier tablero.

Los paneles contendrán también elementos de señalización luminosa indicadora (neón, led o de similares características). Cada interruptor será debidamente identificado mediante el empleo de paneles de acrílico trasparente para albergar en su interior etiquetas con caracteres en negro identificando el destino de cada comando. Eventualmente pueden sugerirse otras formas de identificación, las que deberán ser aprobadas por la Supervisión de Obras.

- Comando mediante Célula Fotoeléctrica

Ciertas derivaciones de la instalación de iluminación exterior serán comandadas por fotocélula, debiéndose dejar en el tablero instalada una llave selectora de dos posiciones para optar por esta opción o por el comando manual.

La célula/s fotoeléctrica/s se instalarán a nivel del techo del edificio y se orientarán hacia el Norte.

La señal de la célula fotoeléctrica comandará el/los contactores correspondientes de acuerdo a lo que se señala en los diagramas unifilares y planillas.

Serán diseñadas para trabajar a 230V 50hz, aptas para intemperie, insensibles a relámpagos o destellos y con retardo de encendido o apagado de aproximadamente 30 segundos.

- Comando mediante Sensor de Movimiento

Ciertas derivaciones de la instalación de iluminación interior y de sistemas de extracción serán comandadas por detección de movimiento, debiéndose dejar la instalación eléctrica prevista para tal fin.

Dichos sensores constarán de un receptor infrarrojo y serán aptos para instalación en cajas de centro o en cajas hondas según corresponda. Serán Legrand o de similar calidad y aspecto. Tendrán posibilidad de temporización regulable y 10 metros de umbral de detección.

Entre otras, tendrán al menos las siguientes características:

- Preferentemente serán de tres hilos

- Tensión de trabajo entre 190V y 250V 50Hz.

- Cobertura omnidireccional.

- Salida  para este tipo de cargas (iluminación o extracción)

- Tiempo de actuación regulable entre 10 seg. y 10 minutos.

- Regulación de sensibilidad.

- Puestas a Tierra Artificiales

Se implementará un sistema de puestas a tierra y equiparación de potencial, el  que estará en un todo de acuerdo a la normativa de UTE en la materia.

Las puestas propiamente dichas se ejecutarán mediante electrodos simples (picas, placas, u otros perfiles), y a ellas se conectarán los conductores de tierra de toda la  instalación, de acuerdo a lo indicado en los diagramas unifilares correspondientes.

Se garantizará la continuidad de todo el sistema de aterramiento  en todo el recorrido y tendrá una resistencia menor a 3 Ω.

La malla, de ser necesaria su instalación a efectos de lograr los valores de resistencia exigidos por las reglamentaciones,  estará compuesta por conductores de cobre de 50 mm² de sección unidos mediante soldadura exotérmica, y enterrada a una profundidad de 0,80 m., o de acuerdo a lo indicado en el plano correspondiente.

Las jabalinas serán como mínimo de 2 m. de longitud y 16 mm. de diámetro, de cobre macizo o acero revestido en cobre, marca Copperweld, Cadweld  o similar

En los tableros más próximos a las puestas a tierra,  o en los que se indique una conexión directa con una puesta a tierra, se dispondrá de una barra primaria colectora de tierras de por lo menos  20x3 mm de  sección o la indicada en el diagrama unifilar correspondiente o en las presentes especificaciones, de cobre de alta conductividad, pintada en colores reglamentarios (verde/amarillo), adonde acometerá la puesta a tierra implementada.

De ser posible, se pondrá a tierra toda estructura metálica, soldando a los perfiles de la estructura, un cable de cobre de 50 mm² (“chicote”) el que se unirá con los tendidos de conductores desnudos que interconectan las puestas a tierra, como se muestra en los planos adjuntos, empleando, tal como ya se mencionó, soldaduras exotérmicas.

Se presentará cálculo del sistema de tierra el cual deberá responder a las Especificaciones Técnicas indicadas en el reglamento de UTE. Se debe asegurar la independencia de este sistema a tierra de baja tensión (o al menos de sus componentes más comprometidos) con respecto a cualquier sistema de puesta a tierra de media tensión (malla de tierra de la subestación) en las proximidades de las edificaciones.

La totalidad de tableros, gabinetes, soportes y en general toda estructura conductora normalmente aislada que pueda quedar bajo tensión en caso de fallas, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto, en forma independiente del neutro, deberá conectarse mediante cable aislado de cubierta bicolor de sección adecuada, de acuerdo a la reglamentación de UTE.

Todas las uniones se realizarán por medio de terminales a compresión, soldaduras exotérmicas o en las barras de tablero, a razón de un cable por terminal y un terminal por tornillo.

Se verificará la eficiencia del sistema de puestas a tierra y se realizarán los ajustes correspondientes para lograr que el sistema en su conjunto cumpla con las reglamentaciones vigentes. La verificación constará al menos de una revisión de la continuidad de todo el sistema, y mediciones de la tierra general y de las puestas (jabalinas aisladas, patas de ganso, placas, etc.) en particular.

- Corrección de Energía Reactiva

Se proveerá e instalará un equipo trifásico corrector del factor de potencia en el Tablero General.

Será un equipo automático con un total de 11 kVar con 5 escalones (1:2:2:2:2). Este valor se trata de un valor sugerido el que deberá ser verificado por el instalador de acuerdo al tipo de cargas que definitivamente instale y a las compensaciones localizadas que finalmente instale.

Poseerá interruptor manual de entrada, con protección termomagnética y los contactores, específicos para comando de condensadores, los que serán  dimensionados ampliamente para las corrientes capacitivas de las distintas etapas. Poseerá limitador de energía reactiva electrónico y llave manual/automático.

Asimismo los contactores se asociarán a relés térmicos regulados a las corrientes máximas de funcionamiento de los correspondientes condensadores.

Tendrán indicación de etapas en servicio, cosfímetro y amperímetro con conmutadora.

Cada etapa tendrá llave manual para sacarla de servicio y resistencia de descarga rápida de los capacitores.

Los capacitores serán para tensión de 400 V, trifásicos, 50Hz, conectados en triángulo, con dieléctrico de film de polipropileno metalizado, autorregenerable, con encapsulado autoextinguible, sin posibilidad de explosión y sus materiales serán no contaminantes del medio ambiente. Deberán cumplir al menos con las siguientes normas: IEC 831, VDE 560 y NF C 54-104 o sus versiones y revisiones posteriores.

Poseerán además las siguientes características:

- Admitir sobretensiones del orden del 110%

- Nivel de aislamiento de 6kV durante 1 minuto

- Sobrecorriente admisible de al menos 1,3In

- Tolerancia en el valor de capacidad de un ±5%

- Temperatura máxima admisible de al menos 50ºC y media diaria de 45ºC.

- Las pérdidas totales no superarán los 0,5W/kVar.

Los equipos de regulación automática con capacitores serán, de las marcas SIEMENS, Telemecanique, Ducati Energía, Merlin Gerin, Circutor o similar. Tendrá al menos las características que se señalan continuación y se ajustará a las normas IEC 60255 e IEC 60068:

- Tecnología basada en microprocesador, microcontrolador o lo que el estado del arte determine.

- Se podrá obtener en un display frontal lectura de tensión y corriente.

- Capacidad de tolerar sobrecorrientes en un segundo (aprox 10In)

- Corriente de entrada 1 A o 5 A seleccionable

- Tensión de entrada 400V

La conexión de los condensadores al interruptor de protección se hará de forma tal que el conductor hasta el condensador forme un bucle que  introducirá una inductancia en serie. Esta ejecución se hará siguiendo las recomendaciones del fabricante.

- Tablero de Bombas de Agua Potable - TB

En el proyecto está prevista la alimentación de un "Tablero de Bomba - TB" con una potencia estimada de 5 kW. Dicha potencia deberá verificarse al momento del comienzo de los trabajos con el Subcontratista de Instalaciones Sanitarias, tomándose todas las previsiones y modificaciones que el valor real de potencia implique, en estrecha coordinación con la Supervisión de Obras.

En caso de agregarse alguna bomba o equipo sanitario, no previsto en el presente conjunto de especificaciones, el Contratista de Eléctrica se limitará a dejar la alimentación para cada punto, con "chicotes" de cable de al menos 2 metros de longitud, debidamente aislados en el extremo, y con las protecciones correspondientes.

Las Bombas y sus equipos auxiliares (arranques, medidores de nivel, presostatos, electrodos, electroválvulas, detector de flujo, etc.) las suministrará el Subcontratista de Instalaciones Sanitarias, debiéndose coordinar con éste su alimentación y  conexionado.

Tanto el tablero como todos sus elementos, cumplirán con las especificaciones que se detallaron anteriormente.

En caso de ser necesario, se prefiere el uso de control de nivel electrónico, con doble juego de electrodos (redundancia) seleccionable manualmente. Los electrodos serán de acero inoxidable aptos para funcionar en aguas cloradas.

Las derivaciones que protejan a las bombas contarán además de la protección térmica correspondiente con detectores de secuencia de fase por cada bomba instalada.

Asimismo, se cableará hasta un Panel ubicado en la Dirección (a modo de panel de alarmas) una señal de alarma que indique que está encendida la bomba a efectos de que puedan tomarse las acciones correctivas correspondientes en casos de encendidos fallidos.

Para cada bomba se preverá la posibilidad de arranque manual por botonera con señalización luminosa.

Cuando se instalen dos bombas, en la que una de ellas oficia de "back up"; debe instalarse una llave selectora manual para alternar el funcionamiento de dichas bombas.

Cuando se instalen bombas sumergibles, las mismas pueden emplear el sensor de nivel del tipo de "Pera", que se suministra con ellas.

Todos los materiales para realizar el conexionado del sistema de Bombas serán suministrados por el Contratista de Eléctrica y cumplirán con las especificaciones señaladas en los presentes recaudos.

El tablero y todos sus elementos, cumplirán con las especificaciones que se detallaron precedentemente en estas especificaciones.

- Tablero de Bombas de Agua de Incendio - TBI

Este Tablero se alimentará desde la CGP (Aguas arriba del TE) y dichos conductores irán por el sistema de canalizaciones hasta su ubicación en la azotea (junto a la bomba de incendio, bajo el tanque de agua superior). Está alimentación será completamente independiente de la alimentación general de la Liceo. Asimismo, tendrá una terna exclusiva de fusibles en la CGP y se solicitará un servicio independiente ante UTE por 12kW  aproximadamente o la potencia que derive del proyecto realizado por el proyectista de Instalaciones Sanitarias.

Las características de este Tablero serán, en los temas en que aplique, similar al Tablero de Bombas  (TB).

En este tablero se instalará un relé de secuencia de fase y presencia de tensión, acoplado a un contacto auxiliar que comandará algún dispositivo de señalización y alarma instalado en el Panel de Alarmas ubicado en la Dirección del Liceo, preferentemente la alarma será sonora.

Tanto el tablero como todos sus elementos, cumplirán con las especificaciones que se detallaron anteriormente.

NOTA: La ubicación definitiva de ambos tableros de bombas de agua se ajustará en obra de acuerdo a la última versión del proyecto de Instalación Sanitaria.

- Ductos Tomacorrientes e Iluminación en Aula de Física.

Se trata de un ducto de chapa Nº 16 construido de acuerdo a los esquemas adjuntos a la presente documentación.

Dicho ducto albergará luminarias de 2 tubos LED tipo L250 (para adosar a ducto) de las cuales se presentan sus características en el presente conjunto de especificaciones. También tendrá tomas de corriente en caja tipo honda y con tapa tipo CONATEL o similar. Se instalarán aproximadamente 2 tomas de cada lado del tramo de ducto  de aproximadamente 1,20m (correspondiente al largo de una luminaria).

Los ductos se sujetarán desde el techo con lingas en número y material de acuerdo al peso de la estructura del ducto cotizada. La altura de montaje del ducto será de 2m desde el NPT. Previo a la instalación se presentará una muestra del ducto y de los elementos de sujeción a la Supervisión de Obras.

Las cajas, tomacorrientes y luminarias se ajustarán a lo indicado precedentemente en el presente conjunto de especificaciones.

- Panel de Alarmas en Dirección

Tal como señalamos precedentemente, se instalará un “Panel de Alarmas” en la Dirección. Dicho panel contará al menos con un buzzer y pilotos de tecnología LED de 22mm para 230V.

El Panel de Alarma Contará como mínimo con los siguientes elementos:

- LED de color verde Indica tensión en tablero de incendio TBI.

- LED de color rojo indica falla en tablero de Incendio TBI

- LED de color amarillo Indica bomba de incendio en funcionamiento.

- LED de color rojo indica falla en Tablero de Bombas (TB)

- Pulsador verde: encendido manual de la  Bomba de Incendio.

- Pulsador rojo: detención Bomba de Incendio.

- Buzzer (señalización acústica) indica Bomba de Incendio en funcionamiento.

Debajo de cada uno de los elementos (LED, pulsador,  buzzer) se señalizará su función mediante un rótulo de acrílico blanco con letras en color negro.

El Contratista de Eléctrica podrá sugerir otras formas de monitoreo y otros parámetros a monitorear, lo que será evaluado por la Supervisión de Obras.

SISTEMAS AUXILIARES

SISTEMA TELEFONICO

## Alcance

Debe suministrarse, instalarse y quedar en perfectas condiciones de funcionamiento un sistema de telefonía interna que incluye la central telefónica, sus internos, cableado entre internos e interconexión con las líneas urbanas de ANTEL.

Se trata de una instalación "llave en mano", entendiéndose que la misma será completa, pronta para operar, y que incluye el suministro y montaje de los siguientes rubros:

### Suministro y montaje de una Central Telefónica para al menos el ingreso de 4 líneas urbanas y posibilidad de conexión de 8 internos expandible hasta al menos 16 internos.

### Suministro y montaje del cableado del Sistema de Cableado estructurado previsto. Se incluye el suministro de todos los “face plates” con por lo menos dos RJ45 cada uno, o lo que se indique en el plano correspondiente.

- Suministro y conexionado de las regletas y patcheras correspondientes al sistema de telefonía.

- Suministro de las patcheras donde llegan todos los puestos de trabajo del edificio.

### Suministro de los aparatos telefónicos, lo que incluirá uno desde el cual pueda programarse la central telefónica, uno para la dirección y los restantes 6 para uso básico. (más adelante se especificarán)

- Suministro del aparato para uso como portero eléctrico.

### Documentación de todo el sistema; incluyendo el etiquetado de acuerdo a normas.

### Trámites ante los organismos competentes.

## Pruebas y Garantía

- La instalación será probada en  presencia de la Supervisión de Obra.

- Deberán proveerse todos los instrumentos, equipos, y personal necesario para realizar las pruebas de funcionamiento, ensayos y medidas que avalen la instalación ejecutada. En particular se probará el acceso por todas las líneas urbanas, el acceso a todos los internos y el funcionamiento del portero eléctrico.

- Se verificará el funcionamiento de la Central de acuerdo a las especificaciones de la misma. En particular se probará la programación desde el teléfono de operadora/programación. Asimismo se comprobará el correcto funcionamiento del sistema de back up de baterías de la central.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se indican a continuación las características técnicas de todos los elementos que conforman la instalación.

Central Telefónica.

Las características principales mínimas son las siguientes:

- 4 líneas urbanas

- 8 internos expandible hasta un mínimo de 16

- Posibilidad de programación desde un teléfono propietario, que a su vez oficia como teléfono de operadora.(puede utilizar dos pares de conductores)

- Posibilidad de programación desde una PC

- Posibilidad de conexión de impresora (opcional)

- Posibilidad de utilización de aparatos telefónicos comunes

- Conexión de portero eléctrico

- Conexión de abrepuertas.

- Posibilidad de conexión de una fuente de música externa (opcional)

- Posibilidad de utilizar como buscapersonas (opcional)

- Conexión  a sistema de back up de baterías con una autonomía mínima de dos horas.

Asimismo deberá contar al menos con las siguientes facilidades de abonado:

- Llamada en espera

- Conferencia de 3

- Transferencia de llamadas

- Acceso directo entrante a los internos (DISA)

- Bloqueo de prefijos, por ejemplo 0, 00, 09, etc.

- Bloqueo de internos para llamadas salientes

- Captura de llamadas.

- Desvío de llamadas por abonado asenté

- Funciones de “abonado ausente”

- Discado abreviado

La central deberá ser de tecnología digital pero apta para ser utilizada por aparatos telefónicos analógicos (no teléfonos IP).

Cableado.

Se especifica una instalación basada en cable UTP Categoría 5 Enhanced Power Sum, debiéndose cotizar como oferta alternativa un sistema UTP Categoría 6.

En todos los casos los sistemas ofertados serán aptos para transmisiones a la máxima velocidad compatible con la norma sobre enlaces de hasta 100 (cien) m.  Por ejemplo: 1 Gbps para Categoría 5E y 6.

Los equipos terminales (estaciones de trabajo, servidores, impresoras de red, teléfonos, faxes, etc.) se conectarán a las cajas de salida ubicadas en las distintas áreas de trabajo, y a través de los enlaces del sistema de cableado estructurado se conectarán directamente a la electrónica (switches Ethernet y PBX (Central Telefónica)) localizada en la sala de equipos (Sala de Servidores junto a Biblioteca)

En un Frame o Rack en la Sala de Servidores, se colocaran los diferentes elementos del sistema pasivo de Cableado Estructurado (regleta de telefonía tipo Krone y patcheras) y la Central Telefónica preferentemente. Dicho elemento (rack o frame para elementos de 19”) será parte del suministro y tendrá capacidad para las unidades de 19” correspondientes al proyecto de telefonía más espacio para las patcheras correspondientes a la red de datos.

- Todos los materiales y equipos deberán ser nuevos, de primera calidad, de marcas y orígenes reconocidos, tales como por ejemplo: AMP, FURUKAWA, KRONE, LEVITON, MODTAP, NORDX, PANDUIT, o SIEMON.

- Los componentes del canal de cobre – puertos RJ45, cables, faceplates, paneles RJ45 y patchcords - deberán ser de un mismo fabricante u homologado por éste.

- Se deberá presentar guía de instalación especificada por el fabricante para garantizar el desempeño del canal de extremo a extremo para cada categoría cotizada.

- Se deberá presentar cuadro con los parámetros de desempeño garantizados por el fabricante para cada componente de la instalación.

- Ningún elemento podrá ser instalado sin la previa autorización de la Supervisión de Obra.

- El fabricante deberá acreditar el desempeño de sus componentes mediante certificación de laboratorios independientes (p.e. Underwriters Laboratories Inc.).

- El control de materiales y trabajos que realice la Supervisión de Obra o representantes del Cliente no eximen de responsabilidad al Contratista por la calidad de los mismos. En caso de detectarse defectos con posterioridad a la aprobación, control o pago de las obras, serán de total responsabilidad  y cargo del Contratista las correcciones necesarias no pudiendo este alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.

- La mano de obra empleada deberá ser personal competente y propio de la firma instaladora, quedando expresamente prohibida la sub-contratación total o parcial de la instalación.

- El oferente que resulte adjudicatario deberá suministrar todos aquellos elementos o materiales necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones vigentes, aunque los mismos no hayan sido expresamente indicados en la presente Memoria Descriptiva.

- La sola mención de un material o equipo en cualquiera de las piezas que componen los recaudos será suficiente para su inclusión.

- Asimismo, el Contratista deberá suministrar todos aquellos materiales o elementos necesarios para el buen funcionamiento  de las instalaciones, aunque los mismos no figuren expresamente en planos o Memoria del presente proyecto.

- El Contratista deberá mantener en obra un Supervisor competente a cargo de los trabajos. Conjuntamente con la presentación de la oferta deberá suministrar un currículum completo del mismo a fines de su aprobación por la Supervisión de la Obra.

Acometida Telefónica

Se trata del enlace entre el cable multiplicar con que llega ANTEL y los diferentes elementos del sistema a implementar.

La acometida de ANTEL se conectará a una regleta tipo Krone o de similar calidad y aspecto. Desde la misma se cableara hasta la Sala de Servidores a otra regleta de similares características.

Desde la regleta se cableara a la Central y desde la misma a la patchera de telefonía (con al menos la posibilidad de cablear 16 internos).

A nivel del rack o frame, los cables se conectorizarán a 4 hilos en puertos de patcheras RJ45, para poder conectar los teléfonos propietarios de la central para programación.

Cordones de Interconexión (Patchcords)

# Patchcords UTP/RJ45

- La instalación incluye el suministro de cordones de interconexión (patchcords) de cable UTP multifilar con conectores RJ45, protegidos con capuchón en ambos extremos, de acuerdo a las cantidades necesarias para poder interconectar las salidas de la Central Telefónica con los diferentes puestos de trabajo previstos para telefonía..

- Los patchcords deberán ser armados, certificados y ensobrados en forma unitaria en origen, por el mismo fabricante de los componentes utilizados en la instalación de cableado estructurado.

- A nivel del armario de comunicaciones (Rack o Frame), se emplearán patchcords amarillos para telefonía y azules para las conexiones de datos.

- A nivel de la caja terminal de línea, se emplearán patchcords azules UTP/RJ45 para la conexión del equipamiento informático y cable telefónico RJ11 provisto junto con los aparatos telefónicos.

- No se podrán utilizar patchcords de longitud menor a 1 m (3 ft). Para Categoría 6A la longitud mínima de patchcord será de 2 m (7 ft).

- Durante la interconexión a nivel del rack, se deberá asegurar el cumplimiento de los radios de curvatura mínimos de 25 mm para patchcords UTP.

- La sumatoria de patchcords utilizados en cada enlace no podrá superar los 10 (diez) m de longitud.

Aparatos Telefónicos:

Se cotizaran tres tipos de aparatos telefónicos:

- Aparato para operadora y programación de la central; el que tendrá al menos las siguientes características:

- Pantalla LCD alfanumérica

- Teclas para “navegación”

- Tecla de pausa

- Teclas programables

- Estado de las líneas externas

- Conexión para auricular externo

- Manos libres

- Rediscado

- Aparato para la Dirección del Liceo; el que tendrá al menos las siguientes características:

- Tecla de pausa

- Rediscado

- Manos libres

- Aparatos analógicos comunes; del que se suministrarán 6.

Faceplates (Plaquetas)

Serán aptos para su colocación en cajas de embutir tipo hondas o en ductos de PVC de 100x50mm, cuyas especificaciones se encuentran en la sección de Instalación Eléctrica del presente conjunto de especificaciones.

Cada faceplate tendrá instalados dos RJ45 como mínimo y espacio para la correspondiente etiqueta que indique de qué tipo de puesto se trata (Datos o Telefónico).

Precedentemente, en la descripción del sistema de cableado UTP, se indican algunas características adicionales de estos componentes.

Serán aptos para su colocación en cajas de embutir tipo hondas o e ductos de PVC de 100x50mm.

# SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

## Alcance

Debe suministrarse, instalarse y quedar en perfectas condiciones de funcionamiento un sistema global de protección contra descargas atmosféricas del que se sugieren sus principales características en los planos de planta y las presentes especificaciones. En tal sentido señalamos que el sistema propuesto constará de dos puntas tipo captor ionizante instaladas una en el edificio tal como se señala en el plano correspondiente (sobre mástil adosado a tanque de agua en azotea) y la otra sobre una de las columnas de alumbrado de la cancha de deportes. Se entiende que se trata de un sistema de protección de Nivel I, que incluye el establecimiento del camino directo desde el punto de descarga hasta el sistema de puestas a tierra, por lo tanto los elementos que conforman este nivel de protección (Nivel I) son los captores, las bajadas y el conexionado con las puestas a tierra.

## Pruebas y Garantía

- Se realizarán al menos medidas de conductividad y de resistencia de las puestas a tierra al momento de la Recepción Provisoria. Dichas mediciones se realizarán en los puntos de prueba dispuestos para tal fin.

- Todas las medidas se repetirán a los 6 y a los 12 meses de la Recepción Provisoria. En cada caso se entregaran informes conteniendo el resultado de todas las mediciones realizadas, de los defectos encontrados y de su solución. Los informes contendrán los datos de referencia de las normas a las que se ajusta la instalación.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El Contratista de Eléctrica dejará previsto todo el sistema de distribución de puestas a tierra, por lo que el Subcontratista sólo deberá suministrar e instalar los captores y sus correspondientes bajadas.

Dada la complejidad de una instalación de este tipo y la alta confiabilidad que debe tener la misma para obtener una efectiva protección de las personas, las edificaciones y su contenido, es que se exige que la empresa acredite una experiencia de al menos 5 años en el rubro, o bien presentar un subcontrato que lo acredite.

Tal como hemos mencionado, este sistema debe ofrecer una correcta cobertura de todas las edificaciones e instalaciones proyectadas, conforme al apéndice B de la norma NF C 17-102 o sus versiones y revisiones posteriores (o UNE 21186 o sus versiones y revisiones posteriores).

Asimismo todo el sistema se realizará de acuerdo a las especificaciones del Artículo 15 del tomo de "Norma de Instalaciones" del Reglamento de Baja Tensión de UTE o sus adendas, versiones o revisiones posteriores.

Mástiles

Se suministrarán los mástiles con sus elementos de sujeción y amarre, sobre los que se montarán los captores.

El mástil que se montará sobre el tanque de agua será de al menos 6 m de altura libre sobre la edificación. En tal sentido el caño se instalará adosado a una pared lateral del tanque; afirmado al menos 2m a dicha estructura, y empleando un sistema de riendas adecuado para soportar las condiciones que se detallan más delante. De similares características será el que se instale sobre la columna de iluminación de la cancha.

Para el dimensionamiento de estos elementos se tendrá en cuenta que el sistema deberá soportar vientos de hasta 130 km/h con un factor de ráfaga de al menos 1,3.

Se cuidarán especialmente los aspectos estéticos tanto del montaje de los mástiles como de sus bajadas a las puestas a tierra. En tal sentido, el contratista deberá presentar  un proyecto de instalación ejecutivo para que sea aprobado por la Supervisión de Obras.

Captores

El radio de acción de los elementos captores ionizantes (punta con dispositivo de cebado) será de al menos 60 m medidos en el plano horizontal a 3m del captor, de acuerdo a las normas NF-C 17-102 o UNE 21186 o sus versiones y revisiones posteriores. El radio de acción de los captores tipo punta Franklin será el proporcionado por el criterio universalmente aceptado de la "esfera rodante" de acuerdo a la altura de montaje del mismo

El material de todos los captores será inoxidable, preferentemente Acero Inoxidable con o sin recubrimiento de Cobre.

Bajadas

Por cada captor se harán al menos dos bajadas. Las mismas se realizaran preferentemente en flejes de  aluminio, acero inoxidable o cobre, de 30x2 mm.  Para el captor instalado sobre la columna al borde de la cancha se admite una sola bajada.

En coordinación con la Supervisión de Obras se podrá emplear para las bajadas conductor de cobre desnudo de 50 mm².

El recorrido descendente de cada conductor deberá ser lo más recto posible, evitando ángulos agudos y curvas hacia arriba. Todo el recorrido será preferentemente por dentro de la mampostería o panelería de yeso si la hubiere.

Debe evitarse el pasaje cerca de líneas eléctricas o de alguno de los sistemas de corrientes débiles (señales, alarmas, telefonía, red de datos, etc.)

Si el recorrido debiera hacerse en forma aparente; cada bajada se protegerá desde el NPT con un caño de PVC Ø50 mm, de alto impacto, de la altura del edificio o de la columna, a efectos de evitar el contacto y la manipulación por parte de las personas que hacen uso de los recintos o de las canchas. No debe quedar visible ningún tramo de bajada a tierra, a efectos de evitar la sustracción del conductor.

Se pondrá especial atención en el aspecto estético de las bajadas. En caso de dudas en este sentido se deberá consultar a la Supervisión de Obras.

Puntos de Prueba

Por encima de los 2m se intercalará en el caño de protección mencionado en el ítem precedente un "Punto de Prueba”, el cual se colocará en un registro estanco IP 54 o superior de material inoxidable, con acceso desde el exterior del edificio.

Aterramiento

Todo el Sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas se conectará al Sistema  General de Puestas a Tierra, empleando soldaduras exotérmicas como se definieron en el ítem correspondiente de la Memoria de Instalaciones Eléctricas. Dichas bajadas se unirán en particular a cada una de las puestas tipo "Pata de Ganso", las que se procurará, de acuerdo a la Memoria Eléctrica, que presente una resistencia a tierra inferior a 10 ohms.

Las características de la puesta a tierra tipo “Pata de Ganso” serán las mismas que se especificaron el capitulo “Puestas a Tierra Artificiales” de la sección de la Memoria correspondiente a las Instalaciones Eléctricas.

## SISTEMAS DE DETECCIÓN DE HUMO E INTRUSOS

## Alcance

Se trata de una instalación "llave en mano", entendiéndose que la misma será completa, pronta para operar, y que incluye el suministro y montaje de los siguientes rubros:

### Suministro y montaje de un sistema de Detección de Humo (y/o llama)

### Suministro y montaje de un sistema de Detección de Intrusos (alarmas antirrobo).

- Suministro y tendido de todos los conductores que componen los sistemas de detección.

### Suministro de las Centrales y los teclados de acceso y activación de Alarmas.

### Trámites ante los organismos competentes.

## Pruebas y Garantía

- La instalación será probada en  presencia de la Supervisión de Obra.

- Deberán proveerse todos los instrumentos, equipos, y personal necesario para realizar las pruebas de funcionamiento, ensayos y medidas que avalen la instalación ejecutada (medidas de continuidad de conductores, atenuación, niveles de señal, actuación de sensores, continuidad eléctrica del sistema de canalizaciones metálicas, resistencias de aislación, verificación del sistema de señalización de fallas de la Central, audibilidad de la sirena, visibilidad del indicador luminoso, actuación de pulsadores y activadores manuales, etc.).

- Se verificará el funcionamiento de las Centrales de acuerdo a las especificaciones de las mismas. Asimismo se comprobará el correcto funcionamiento del sistema de back up de baterías. Las pruebas de cada Central se completarán con ensayos de las funciones disponibles (accionamiento de sensores, detección de fallas, etc.), y de interpretación de la señalización (mensajes y/o indicaciones luminosas) de acuerdo a la ocurrencia de determinado evento (accionamiento de sensor, defecto de cortocircuito y de circuito abierto en el circuito de detección (loop de sensores)).

- Se verificarán también los sistemas de respuesta y monitoreo de las centrales.

- Se comprobarán las calibraciones y ajustes de todos los sensores para los cuales se especifican los mismos.

- En particular, se probará el correcto accionamiento de los pulsadores de disparo y el funcionamiento de todas las sirenas.

- Toda la instalación deberá operar de acuerdo a lo especificado, debiendo hacerse todas las modificaciones necesarias para su correcto funcionamiento.

- Al final de los trabajos  se presentará  un informe donde se indicará el resultado de las mediciones y pruebas realizadas.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Todas las  canalizaciones, ubicación de sensores y demás elementos, pulsadores y ubicación de las centrales, se indican en los planos, esquemas y diagramas adjuntos.

Las Centrales incluidas en la oferta deberán ser flexibles de forma tal de absorber un crecimiento en el número de sensores de hasta un 30% en cada uno de los sistemas, sin necesidad de utilizar equipamiento adicional.

Las ofertas serán entendidas en todos los casos por suministros completos, no ateniéndose exclusivamente a la expresión literal de las especificaciones, sino al objeto final del llamado.

No serán aceptadas las propuestas que basen sus soluciones en el empleo de transmisión inalámbrica entre los sensores, sirenas, pulsadores, etc.,  y la central o elementos concentradores.

Se deberán presentar, previo al comienzo de los trabajos de instalación,  catálogos y hojas de datos donde se señalen todas las características relevantes de los elementos que conforman el sistema (sensores,  pulsadores manuales, etc.) a instalar, para la aprobación por parte de la Supervisión de Obra y del Ingeniero Proyectista.

#### Elementos del Sistema de Detección de Intrusos - Alarmas Antirrobo

Se trata de un sistema  capaz de cubrir todas las eventualidades para detectar intentos de robo o asalto en forma temprana, individualizar adecuadamente el lugar del problema  y dar alarma general o parcial según corresponda, de acuerdo a la entidad del problema.

El sistema constará de una Central, al menos un panel o teclado de control (activación/desactivación, etc.) y sensores de estado y presencia

Se instalarán un  conjunto de detectores que estarán ubicados en distintos puntos del edificio, preparados para dar aviso de alarma en forma manual o automática, según corresponda, a la Central.

Todos los detectores estarán agrupados en circuitos convenientes que permitan a la Central individualizar el sector donde se produce la situación de alarma.

Las barreras  serán del tipo infrarrojo, utilizando Diodo Láser, y de tecnología SMD. Deberán estar protegidos contra el ingreso de insectos, poseerán inmunidad a las luces fluorescentes y contarán con contactos antidesmontaje (tamper switch). Se aceptarán también aquellas ofertas que incluyan sensores del tipo "dual" o de doble tecnología, que combinan detección infrarroja y cobertura empleando microondas. Previa consulta a la Supervisión de Obras, eventualmente se pueden considerar otras alternativas tecnológicas.

Los detectores serán de sensibilidad y retardo regulables en forma local o remota.

Asimismo, todos los detectores serán inmunes a insectos y pequeños animales (pet inmunity) a efectos de evitar su accionamiento por la presencia de los mismos en las áreas de cobertura del sensor.

El montaje de los detectores y demás elementos del sistema, tendrá características "antivandálicas"

Los sensores de movimiento tendrán además el siguiente conjunto de características adicionales:

- Alcance mínimo de 15 m.

- Apertura de 110º para los sensores de pared y de 360º para los de instalación en techo.

- Posibilidad de regulación para asegurar la cobertura del área en la que se instala del sensor.

- Rango de temperatura de  funcionamiento: -10ºC a 55ºC.

- Compensación automática de temperatura.

- Contacto antidesarme en la base del detector.

- El soporte de los sensores a instalar en la pared deberá tener una regulación de 80º en la vertical y 180º horizontales.

- Inmunidad a interferencias de RF - 30V/m mínimo en un rango de 26 a 950 MHz (preferentemente en un rango de 10 a 1000 MHz).

- Inmunidad a luces blancas de alta intensidad.

- Filtro para iluminación fluorescente ajustable a 50Hz.

Próximo a la entrada principal de los locales, se instalará un panel de activación/desactivación del sistema. Por tal motivo, los sensores que eventualmente se activasen desde el momento del ingreso de una persona hasta que la misma llegue al panel, deberán tener un retardo programable a efectos de evitar que la alarma se dispare antes que la persona pueda ingresar su contraseña para luego desactivar el sistema.

El contratista deberá proponer las mejoras tecnológicas que considere aplicables a esta instalación, de acuerdo a su experiencia en instalaciones de porte similar y para adecuarse al estado del arte actual en instalaciones de este tipo.

#### Elementos del Sistema de Detección de Incendio

Este sistema debe procurar la detección temprana de un principio de incendio, de forma tal de obtener una rápida respuesta de los medios de extinción, evitar la propagación del fuego y facilitar una fluida, fácil y orientada evacuación.

En los planos, esquemas y diagramas  se sugiere la ubicación de los distintos elementos que conforman el sistema.

No se acepta la inclusión de sensores del tipo radiactivo ni de ningún tipo que pudieran llegar a producir daños a la salud humana en forma directa o indirecta. Por tal motivo se entiende que los mismos poseerán sistemas de detección fotoeléctrica, y/o  por sensado de temperatura, o de algún tipo que cumpla con lo especificado anteriormente en cuanto a los efectos sobre los seres humanos.

El sistema constará de una Central, al menos un panel o teclado de control (activación/desactivación, etc.) y sensores de humo, presencia de llama o temperatura.

El montaje de los detectores y demás elementos del sistema, tendrá características "antivandálicas"

Los sensores serán de sensibilidad y retardo regulables.

Señalamos a continuación algunas características adicionales con las que deberán contar los sensores que formen parte de este sistema:

- Inmunidad al ingreso de polvo

- Inmunidad al ingreso de insectos

- Incluirá autodiagnóstico cuando se active inicialmente. (self diagnostics)

- Los sensores realizarán autodiagnóstico periódico, como máximo cada un minuto, y los mismos se autoajustarán de acuerdo al diagnóstico realizado.

- Se suministrará con dispositivos de prueba de sensores

- Conexión no permanente habilitable por teclado

- Inmunidad a interferencias y sistemas de supresión de RFI y EMI

Los distintos circuitos que llegan a los detectores incluirán, al final de los mismos,  las impedancias de terminación recomendadas por el fabricante del sistema a instalar si fuese necesario.

En recintos con techo tipo bóveda, a dos aguas o con cierta pendiente, los sensores de humo se instalarán en los puntos más altos de acuerdo a lo sugerido en la  normativa vigente.

Cuando un detector esté en condición de alarma, se encenderá en forma continua un led en la base del mismo. En el caso de los detectores que se ubican en lugares de difícil visualización (por ejemplo en el caso de detectores instalados sobre cielorraso), se deberá extender el led hasta un punto que sea visible.

Cabe aclarar, que en los recintos que tengan cielorraso y deba instalarse algún tipo de sensor, deberá, de acuerdo a la normativa vigente en la materia, instalarse además un sensor  sobre el cielorraso a efectos de detectar en forma temprana cualquier foco ígneo en el espacio entre el cielorraso y el techo. O sea que se trata de dos sensores uno instalado en el cielorraso y el otro e la losa por encima del cielorraso.

Asimismo, para esta instalación, también se procurará que el contratista proponga a su buen saber y entender las mejoras tecnológicas que considere aplicables a esta instalación, de acuerdo a su experiencia en instalaciones de porte similar y para adecuarse al estado del arte actual en instalaciones de este tipo.

#### Centrales para los  Sistemas de Alarma

A continuación se presentan las características principales de las Centrales a instalar. Se deberán cotizar por separado, una para el sistema de detección de intrusos (antirrobo) y otra para el sistema de detección de humo y llama, tal como lo exigen las reglamentaciones vigentes en la materia.

Lo que se indica a continuación son un conjunto de características comunes a ambas Centrales.

La Central deberá ser capaz de ser conectada con un sistema a distancia, el que también se cotizará, a efectos de que la central se comunique no sólo con la empresa que efectúe el monitoreo remoto, sino que también tenga enlaces con bomberos, policía, personal designado por PAEMFE, etc.. Dicha conexión admitirá al menos alguno de los siguientes equipos: llamador telefónico por par de cobre, llamador telefónico empleando base celular, equipo de radio, conexión vía LAN (cableada o inalámbrica), etc. La información que el sistema debe enviar a la base de monitoreo y respuesta, no sólo será del tipo "aviso de alarma" en caso de que se produzca un evento, si no que debe ser posible el monitoreo remoto de algunos parámetros de funcionamiento de la central. Asimismo señalamos que la central debe tener siempre algún camino alternativo de comunicación remota para los casos en que se ponga fuera de servicio el enlace principal.

La central deberá dar señal de falla en los casos en que se interrumpa la alimentación a los sensores, se retire el sensor o se retire solamente la cámara exterior del sensor.

La Central tendrá por lo menos las siguientes prestaciones, además de las que ya se han mencionado:

- Posibilidad de conexión a un computador tipo PC (Sistema Operativo  de la familia Windows o Linux) para repetir la información que reúne de los distintos sensores. Además se podrá presentar el estado general de la Central desde el punto de vista de su alimentación, etc.

- Será de tecnología que emplee Microprocesador (o microcontrolador, o PIC´s, o lo que el "estado del arte" determine).

- Tendrá como mínimo la posibilidad de programar 12 (doce) zonas. La programación incluirá la posibilidad de asignarlas como instantáneas o con cierto retardo.

- Reloj de tiempo real y memoria de registro de eventos.

- Back up de baterías con cargador y supervisión de la fuente principal de energía; autonomía mínima 12 hs.

- Protecciones contra transitorios (interferencia electromagnética y descargas atmosféricas)

- Panel de comando (teclado) con caracteres alfanuméricos, complementados con algunas señalizaciones del estado del sistema.

- Posibilidad de asignar hasta 48 códigos de activación/desactivación del sistema.

- Posibilidad de conectar al menos 4 (cuatro) Avisadores Sono-luminosos bitonales, dos de ellos para instalación exterior (IP54 mínimo).

- Comunicación remota, de acuerdo a lo indicado precedentemente, con enlace de back up.

- Indicación de falla de sensores.

La Central suministrada deberá tener disponibles contactos auxiliares para interactuar con otros sistemas o como  reserva para aplicaciones futuras.

Si fuese necesaria la instalación de  módulos de expansión, aislación de circuitos o de monitoreo; los mismos se incluirán en la oferta. La tecnología de estos módulos será similar a la de la Central y además serán direccionables y perfectamente identificables y diagnosticables.

#### Pulsadores de Disparo

Se prevé a la colocación de pulsadores manuales del tipo palanca, los que deberán cumplir con la normativa actual de la Dirección Nacional de Bomberos. En caso de que deba romperse algún precinto o vidrio,  deberá proveerse la herramienta adecuada para tal fin. Asimismo, los pulsadores serán "rearmables", debiendo el Contratista suministrar la herramienta necesaria para efectuar el rearmado.

Se cotizará la colocación de pulsadores manuales (de pánico) en Dirección, Administración y Adscripciones.

#### Sirenas

Se colocarán sirenas sono-luminosas que responden al Sistema de Detección de Humo, una en cada nivel del Liceo, tal como se indica en los planos adjuntos, cuyo nivel sonoro mínimo será de 100 dBa a 1m de distancia, y la fuente de luz será preferentemente incandescente rotativa de color rojo y azul con flujo luminoso mínimo de 100 lúmenes. Se acepta que la indicación luminosa sea del tipo estroboscópico, de 50W como mínimo y frecuencia entre 1 y 2 Hz.

También se instalarán sirenas que responderán al Sistema de Detección de Intrusos, con características similares a las indicadas en el párrafo anterior.

Asimismo, tal como se indica en los planos adjuntos, se prevé la instalación de Sirenas en el exterior de las edificaciones, las que tendrán características similares, en los ítems en que aplique y un  IP 54 como mínimo.

Las sirenas que se instalen en el exterior de las edificaciones se alimentarán preferentemente con batería propia, y contarán con dispositivos anti-desarme, que den aviso a la central del evento.

#### Cables Para Instalación en Cañerías

Serán de cobre (rígido o flexible), con aislación de material plástico antillama, apto para este tipo de instalaciones.  Dichos conductores tendrán preferentemente blindaje electrostático, de forma de garantizar que el sistema opere libre de interferencias.

Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes  de otras obras o de rollos incompletos.

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación presente indicios de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción o  prolongado calor o humedad.

Los conductores se pasarán en las cañerías recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos de cañería, colocadas las cajas, perfectamente secos los revoques, y previo sondeado de la cañería para eliminar el agua que pudiera existir de condensación o que hubiera quedado del colado del hormigón o salpicado de las paredes.

El manipuleo y colocación será efectuado en forma apropiada, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Supervisión de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería.

Todos los conductores serán conectados a los elementos de la instalación mediante terminales o conectores, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones, las mismas se efectuarán en las cajas de paso y  serán mediante torsión que asegure una junta de resistencia mínima, en ningún caso superior a la de un metro de conductor. Se utilizará cinta aisladora autovulcanizante, o terminales y uniones a compresión preaislados.  También se aceptará que dichas uniones se efectúen empleando soldadura de estaño-plomo de relación 63% Sn - 37% Pb. Las soldaduras se deberán cubrir con vaina termocontraíble.  Se debe ofrecer en los empalmes una seguridad equivalente a una aislación de 300 Volt ó superior.

El cableado deberá realizarse de forma tal de tener caminos redundantes a los distintos sensores (formación de loops) a efectos de minimizar las fallas de los sistemas.

## SISTEMA DE CAMPANAS DE ANUNCIO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Se suministrarán e instalarán las campanas con su correspondiente pulsador de comando, indicadas en los planos de planta (planos Instalación Eléctrica - Fuerza Motriz) y diagramas unifilares que acompañan al presente conjunto de especificaciones.

Tal como se muestra, se instalarán campanillas en cada nivel, y pulsadores del tipo inversor (dos posiciones) al menos en las Adscripciones de cada piso y la Dirección  o en la Administración.

Las campanas podrán ser alimentadas con 220V o con baja tensión (48V) y con una presión sonora mínima de 110dB (A) a 1 m.

Se dejará prevista en el tablero correspondiente la posibilidad de que este sistema sea controlado por un temporizador programable al menos semanalmente. Por tal motivo, se dejará instalada en el tablero una llave selectora que permitirá que se opte entre la opción manual o con control horario. El sistema de control temporizado será responsabilidad del Contratista de Instalaciones Eléctricas.

Las características de los elementos que hemos mencionado se ajustan  a las especificaciones que ya indicamos en la Memoria de Instalación Eléctrica.

FUENTES DE CORRIENTE CONTINUA

Deberán suministrarse cuatro (4) fuentes de corriente continua para su uso en el Laboratorio de Física. Las mismas serán para trabajos en bajas tensiones (máximo 30V), de corriente continua, reguladas y variables.

A continuación se detallan las características de las fuentes a suministrar, las que serán Microtek Modelo QJ3005X o de similar calidad y prestaciones.

- Tensión de Entrada: 230 V CA, 50 Hz

- Regulación de Tensión de Salida: 0 a 30 Vcc ± 1 % + 2 dígitos o mejor

- Corriente de Salida:  0 a 5 A ± 2 % + 2 dígitos o mejor

- Pantalla de LCD iluminado con visualización de Tensión y Corriente en forma simultánea preferentemente

- Polaridad de Tensión de Salida:	Positiva o Negativa

- Ripple: del orden de 1Vpp

- Protección electrónica integrada contra sobrecargas (limitación en corriente)

- Temperatura de funcionamiento:	0 a 40 ºC como mínimo

- Humedad Relativa: < 90 %

- Gabinete: Material aislante de alta rigidez mecánica y dieléctrica , uso portátil, de mesa

- Garantía mínima en plaza: 1 año

Se suministrarán completas, en caja, con manuales, cable de alimentación y puntas de prueba.

Se instalarán una para cada uno de los ductos de laboratorio y sus comandos estarán accesibles.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Deben suministrarse, instalarse y quedar en perfectas condiciones de funcionamiento todos los calefactores eléctricos indicados en los planos de planta  correspondientes a instalaciones de Fuerza Motriz.

El Contratista de Eléctrica  deberá dejas previsto el conexionado para calefactores en las cajas indicadas en planos de planta. Las mismas serán del tipo cajas hondas con tapa ciega y tendrán una pieza de unión en su interior o bornera. Dentro de la caja, se dejará un chicote de cable (F+N+T) de al menos 1m de longitud que terminará en la mencionada pieza de unión.

Los calefactores serán del tipo “convectores”, de adosar a pared, y tendrán al menos las siguientes características:

- Tipo convector mural de adosar a pared

- Extraplanos de aproximadamente 10 cm de espesor

- IP24 o superior, Clase II

- Baja temperatura superficial

- Potencia inferior a los 2000W (preferentemente entre 300 y 1500W)

- Se valorará la presencia de termostato con regulación de ±0,5ºC

- Debe incluirse en la cotización el soporte de pared de alta seguridad

- Limitación de temperatura máxima

- Color Blanco RAL 9010, o a definir conjuntamente con la Supervisión de Obra.

- Conexión a tierra

- Tolerancia en tensión de alimentación de al menos ±10%.

Dichos calefactores serán de marcas reconocidas, Olsberg, Atiantic, Fagor o de similar calidad y aspecto.