## proy_lin (hidden)
ANEP - ESCUELA TECNICA ATLANTIDA
Tensión de Suministro: |  | 380V
Tablero Informática - TI (Piso 3)
Diseño de Tableros
Derivación | Carga | Sistema | Coef. Corr. | Carga | Distancia | Corriente | Sección | Intensidad | Sección | FS | Carga
|  |  |  | Corregida |  |  | Admisible | Protección | Conductor |  | Corregida
| W |  |  |  | m | A | mm² | A | mm²
1 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
2 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
3 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
4 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
5 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
6 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
7 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
8 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
9 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
10 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
11 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
12 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
13 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
14 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
15 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
16 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
17 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
18 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
19 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
20 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
21 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
22 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
23 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
24 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
25 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
26 | 1000 | I | 1 | 1000 | 10 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
27 | 500 | I | 1.3 | 650 | 15 | 2.9545 | 1 | 3 |  | 0.3 | 150
28 | 330 | I | 1 | 330 | 15 | 1.5 | 1 | 2 |  | 0.1 | 33
29 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
30 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
31 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
32 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
TOTAL | 28830 | III | 1 | 28980 | 50 | 44.0306 | 6 | 45 |  | 0.4642 | 13383
| 13383 | III | 1 | 13383 | 50 | 20.3334 | 3 | 21
FS 0.6 | 28830 | III | 0.6 | 17298 | 50 | 26.2816 | 4 | 27
UPS | 10000 | III | 1 | 10000 | 5 | 15.1934 | 1 | 16 |  | 1 | 10000
EN SALTO | 648 | I | 1 | 648 | 20 | 2.9455 | 1 | 3 |  | 0.5 | 324
TOTAL GRAL | 10648 | III | 1 | 10648 | 50 | 16.178 | 3 | 17 |  | 0.96957 | 10324
Tablero Piso 3 - TP3
Diseño de Tableros
Derivación | Carga | Sistema | Coef. Corr. | Carga | Distancia | Corriente | Sección | Intensidad | Sección | FS | Carga
|  |  |  | Corregida |  |  | Admisible | Protección | Conductor |  | Corregida
| W |  |  |  | m | A | mm² | A | mm²
1 | 28830 | III | 1 | 28830 | 50 | 43.8027 | 6 | 44 |  | 0.4642 | 13383
2.1 | 126 | I | 1.3 | 163.8 | 30 | 0.74455 | 1 | 1 |  | 0.5 | 63
2.1 | 72 | I | 1.3 | 93.6 | 30 | 0.42545 | 1 | 1 |  | 0.5 | 36
2.1 | 126 | I | 1.3 | 163.8 | 30 | 0.74455 | 1 | 1 |  | 0.5 | 63
2.2 | 18 | I | 1.3 | 23.4 | 30 | 0.10636 | 1 | 1 |  | 0.5 | 9
2.3 | 144 | I | 1.3 | 187.2 | 30 | 0.85091 | 1 | 1 |  | 0.5 | 72
2.3 | 18 | I | 1.3 | 23.4 | 30 | 0.10636 | 1 | 1 |  | 0.5 | 9
2.3 | 144 | I | 1.3 | 187.2 | 30 | 0.85091 | 1 | 1 |  | 0.1 | 14.4
2.4 | 180 | I | 1.3 | 234 | 30 | 1.0636 | 1 | 2 |  | 1 | 180
2.5 | 500 | I | 1.3 | 650 | 5 | 2.9545 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
3.1 | 432 | I | 1.3 | 561.6 | 30 | 2.5527 | 1 | 3 |  | 0.5 | 216
3.1 | 216 | I | 1.3 | 280.8 | 30 | 1.2764 | 1 | 2 |  | 0.5 | 108
3.2 | 432 | I | 1.3 | 561.6 | 30 | 2.5527 | 1 | 3 |  | 0.5 | 216
3.2 | 216 | I | 1.3 | 280.8 | 30 | 1.2764 | 1 | 2 |  | 0.5 | 108
3.3 | 432 | I | 1.3 | 561.6 | 30 | 2.5527 | 1 | 3 |  | 0.5 | 216
3.3 | 216 | I | 1.3 | 280.8 | 30 | 1.2764 | 1 | 2 |  | 0.5 | 108
3.4 | 432 | I | 1.3 | 561.6 | 30 | 2.5527 | 1 | 3 |  | 0.5 | 216
3.4 | 216 | I | 1.3 | 280.8 | 30 | 1.2764 | 1 | 2 |  | 0.5 | 108
3.5 | 180 | I | 1.3 | 234 | 30 | 1.0636 | 1 | 2 |  | 1 | 180
3.6 | 500 | I | 1.3 | 650 | 5 | 2.9545 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
4 | 30 | I | 1.3 | 39 | 50 | 0.17727 | 1 | 1 |  | 0.1 | 3
5.1 | 660 | I | 1 | 660 | 30 | 3 | 1 | 3 |  | 0.2 | 132
5.2 | 990 | I | 1 | 990 | 30 | 4.5 | 1 | 5 |  | 0.2 | 198
5.3 | 990 | I | 1 | 990 | 30 | 4.5 | 1 | 5 |  | 0.2 | 198
5.4 | 660 | I | 1 | 660 | 30 | 3 | 1 | 3 |  | 0.2 | 132
5.5 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
6.1 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
6.2 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
6.3 | 500 | I | 1 | 500 | 30 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.3 | 150
6.4 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
6.5 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
6.6 | 500 | I | 1 | 500 | 30 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.3 | 150
6.7 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
6.8 | 500 | I | 1 | 500 | 30 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.3 | 150
6.9 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
7 | 500 | I | 1 | 500 | 30 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 1 | 500
8.1 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.3 | 450
8.2 | 1800 | I | 1 | 1800 | 30 | 8.1818 | 2 | 9 |  | 0.3 | 540
8.3 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.3 | 450
8.4 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.3 | 450
8.5 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.3 | 450
8.6 | 1000 | I | 1 | 1000 | 30 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
9.1 | 2000 | I | 1 | 2000 | 30 | 9.0909 | 2 | 10 |  | 0.3 | 600
9.2 | 2000 | I | 1 | 2000 | 30 | 9.0909 | 2 | 10 |  | 0.3 | 600
9.3 | 2000 | I | 1 | 2000 | 30 | 9.0909 | 2 | 10 |  | 0.3 | 600
9.4 | 2000 | I | 1 | 2000 | 30 | 9.0909 | 2 | 10 |  | 0.3 | 600
9.5 | 2000 | I | 1 | 2000 | 30 | 9.0909 | 2 | 10 |  | 0.3 | 600
9.6 | 2000 | I | 1 | 2000 | 30 | 9.0909 | 2 | 10 |  | 0.3 | 600
9.7 | 2000 | I | 1 | 2000 | 30 | 9.0909 | 2 | 10 |  | 0.3 | 600
9.8 | 2000 | I | 1 | 2000 | 30 | 9.0909 | 2 | 10 |  | 0.3 | 600
9.9 | 1000 | I | 1 | 1000 | 5 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
10 | 500 | I | 1 | 500 | 30 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 1 | 500
11 | 348 | I | 1.3 | 452.4 | 30 | 2.0564 | 1 | 3 |  | 0.5 | 174
12 | 100 | I | 1 | 100 | 5 | 0.45455 | 1 | 1 |  | 0.1 | 10
13 | 1000 | I | 1 | 1000 | 5 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
14 | 1000 | I | 1 | 1000 | 5 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
15 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
16 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
TOTAL | 77008 | III | 1 | 78501.4 | 50 | 119.2705 | 16 | 120 |  | 0.37908 | 29192.4
| 29192.4 | III | 1 | 29192.4 | 50 | 44.3533 | 6 | 45
2 | 1328 | III | 1.3 | 1726.4 | 5 | 2.623 | 1 | 3
3 | 3272 | III | 1.3 | 4253.6 | 5 | 6.4627 | 1 | 7
5 | 3800 | III | 1 | 3800 | 5 | 5.7735 | 1 | 6
6 | 9500 | III | 1 | 9500 | 5 | 14.4338 | 1 | 15
8 | 8800 | III | 1 | 8800 | 5 | 13.3702 | 1 | 14
9 | 17000 | III | 1 | 17000 | 5 | 25.8288 | 1 | 26
Simult 60% | 46204.8 | III | 1 | 46204.8 | 20 | 70.2009 | 4 | 71
Tablero Piso 2 - TP2
Diseño de Tableros
Derivación | Carga | Sistema | Coef. Corr. | Carga | Distancia | Corriente | Sección | Intensidad | Sección | FS | Carga
|  |  |  | Corregida |  |  | Admisible | Protección | Conductor |  | Corregida
| W |  |  |  | m | A | mm² | A | mm²
1.1 | 126 | I | 1.3 | 163.8 | 30 | 0.74455 | 1 | 1 |  | 0.5 | 63
1.1 | 72 | I | 1.3 | 93.6 | 30 | 0.42545 | 1 | 1 |  | 0.5 | 36
1.1 | 126 | I | 1.3 | 163.8 | 30 | 0.74455 | 1 | 1 |  | 0.5 | 63
1.2 | 18 | I | 1.3 | 23.4 | 30 | 0.10636 | 1 | 1 |  | 0.5 | 9
1.3 | 144 | I | 1.3 | 187.2 | 30 | 0.85091 | 1 | 1 |  | 0.3 | 43.2
1.4 | 144 | I | 1.3 | 187.2 | 30 | 0.85091 | 1 | 1 |  | 0.3 | 43.2
1.5 | 432 | I | 1.3 | 561.6 | 30 | 2.5527 | 1 | 3 |  | 0.5 | 216
1.5 | 216 | I | 1.3 | 280.8 | 30 | 1.2764 | 1 | 2 |  | 0.5 | 0
1.6 | 36 | I | 1.3 | 46.8 | 30 | 0.21273 | 1 | 1 |  | 0.1 | 3.6
1.7 | 360 | I | 1.3 | 468 | 80 | 2.1273 | 1 | 3 |  | 0.1 | 36
1.8 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
2 | 30 | I | 1.3 | 39 | 50 | 0.17727 | 1 | 1 |  | 0.1 | 3
3.1 | 144 | I | 1.3 | 187.2 | 30 | 0.85091 | 1 | 1 |  | 0.5 | 72
3.1 | 18 | I | 1.3 | 23.4 | 30 | 0.10636 | 1 | 1 |  | 0.1 | 1.8
3.2 | 648 | I | 1.3 | 842.4 | 40 | 3.8291 | 1 | 4 |  | 0.5 | 324
3.3 | 432 | I | 1.3 | 561.6 | 40 | 2.5527 | 1 | 3 |  | 0.5 | 216
3.4 | 432 | I | 1.3 | 561.6 | 30 | 2.5527 | 1 | 3 |  | 0.5 | 216
3.4 | 216 | I | 1.3 | 280.8 | 30 | 1.2764 | 1 | 2 |  | 0.5 | 108
3.5 | 432 | I | 1.3 | 561.6 | 30 | 2.5527 | 1 | 3 |  | 0.5 | 216
3.5 | 216 | I | 1.3 | 280.8 | 30 | 1.2764 | 1 | 2 |  | 0.5 | 108
3.6 | 360 | I | 1.3 | 468 | 80 | 2.1273 | 1 | 3 |  | 0.1 | 36
3.7 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
4.1 | 990 | I | 1 | 990 | 30 | 4.5 | 1 | 5 |  | 0.1 | 99
4.2 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
4.3 | 990 | I | 1 | 990 | 30 | 4.5 | 1 | 5 |  | 0.1 | 99
4.4 | 660 | I | 1 | 660 | 30 | 3 | 1 | 3 |  | 0.1 | 66
4.5 | 660 | I | 1 | 660 | 30 | 3 | 1 | 3 |  | 0.1 | 66
4.6 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
5.1 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
5.2 | 500 | I | 1 | 500 | 30 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.3 | 150
5.3 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
5.4 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
5.5 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
5.6 | 500 | I | 1 | 500 | 30 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.3 | 150
5.7 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
5.8 | 500 | I | 1 | 500 | 30 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.3 | 150
5.9 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
6.1 | 2500 | I | 1 | 2500 | 30 | 11.3636 | 2 | 12 |  | 0.3 | 750
6.2 | 2500 | I | 1 | 2500 | 30 | 11.3636 | 2 | 12 |  | 0.3 | 750
6.3 | 2500 | I | 1 | 2500 | 30 | 11.3636 | 2 | 12 |  | 0.3 | 750
6.4 | 2500 | I | 1 | 2500 | 30 | 11.3636 | 2 | 12 |  | 0.3 | 750
6.5 | 2500 | I | 1 | 2500 | 5 | 11.3636 | 1 | 12 |  | 0.1 | 250
7.1 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
7.2 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
7.3 | 2500 | I | 1 | 2500 | 30 | 11.3636 | 2 | 12 |  | 0.3 | 750
7.4 | 1000 | I | 1.5 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.3 | 300
7.5 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
8 | 500 | I | 1 | 500 | 30 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 1 | 500
9.1 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
9.2 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
9.3 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
9.4 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
10 | 500 | I | 1 | 500 | 30 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 1 | 500
11 | 1000 | I | 1 | 1000 | 5 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
12 | 1000 | I | 1 | 1000 | 5 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
13 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
14 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
TOTAL | 48902 | III | 1 | 50782.6 | 40 | 77.1562 | 9 | 78 |  | 0.34239 | 16743.8
| 16743.8 | III | 1 | 16743.8 | 40 | 25.4396 | 3 | 26
FS 0.6 | 29341.2 | III | 1 | 29341.2 | 40 | 44.5793 | 5 | 45
1 | 2174 | III | 1.3 | 2826.2 | 5 | 4.294 | 1 | 5
3 | 3398 | III | 1 | 3398 | 5 | 5.1627 | 1 | 6
4 | 5300 | III | 1 | 5300 | 5 | 8.0525 | 1 | 9
5 | 9500 | III | 1 | 9500 | 5 | 14.4338 | 1 | 15
6 | 12500 | III | 1 | 12500 | 5 | 18.9918 | 1 | 19
7 | 7000 | III | 1 | 7000 | 5 | 10.6354 | 1 | 11
9 | 5000 | III | 1 | 5000 | 5 | 7.5967 | 1 | 8
Tablero Piso 1 - TP1
Diseño de Tableros
Derivación | Carga | Sistema | Coef. Corr. | Carga | Distancia | Corriente | Sección | Intensidad | Sección | FS | Carga
|  |  |  | Corregida |  |  | Admisible | Protección | Conductor |  | Corregida
| W |  |  |  | m | A | mm² | A | mm²
1.1 | 126 | I | 1.3 | 163.8 | 30 | 0.74455 | 1 | 1 |  | 0.5 | 63
1.1 | 72 | I | 1.3 | 93.6 | 30 | 0.42545 | 1 | 1 |  | 0.5 | 36
1.1 | 126 | I | 1.3 | 163.8 | 30 | 0.74455 | 1 | 1 |  | 0.5 | 63
1.2 | 18 | I | 1.3 | 23.4 | 30 | 0.10636 | 1 | 1 |  | 0.5 | 9
1.3 | 144 | I | 1.3 | 187.2 | 30 | 0.85091 | 1 | 1 |  | 0.3 | 43.2
1.4 | 144 | I | 1.3 | 187.2 | 30 | 0.85091 | 1 | 1 |  | 0.3 | 43.2
1.5 | 432 | I | 1.3 | 561.6 | 30 | 2.5527 | 1 | 3 |  | 0.5 | 216
1.5 | 216 | I | 1.3 | 280.8 | 30 | 1.2764 | 1 | 2 |  | 0.5 | 0
1.6 | 360 | I | 1.3 | 468 | 80 | 2.1273 | 1 | 3 |  | 0.1 | 36
1.7 | 36 | I | 1.3 | 46.8 | 30 | 0.21273 | 1 | 1 |  | 0.1 | 3.6
1.8 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
2 | 30 | I | 1.3 | 39 | 50 | 0.17727 | 1 | 1 |  | 0.1 | 3
3.1 | 990 | I | 1 | 990 | 30 | 4.5 | 1 | 5 |  | 0.1 | 99
3.2 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
3.3 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
3.4 | 500 | I | 1 | 500 | 30 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.3 | 150
3.5 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
4 | 500 | I | 1 | 500 | 30 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 1 | 500
5.1 | 2500 | I | 1 | 2500 | 30 | 11.3636 | 2 | 12 |  | 0.3 | 750
5.2 | 2500 | I | 1 | 2500 | 30 | 11.3636 | 2 | 12 |  | 0.3 | 750
5.3 | 2500 | I | 1 | 2500 | 30 | 11.3636 | 2 | 12 |  | 0.3 | 750
5.4 | 2500 | I | 1 | 2500 | 30 | 11.3636 | 2 | 12 |  | 0.3 | 750
5.5 | 2500 | I | 1 | 2500 | 5 | 11.3636 | 1 | 12 |  | 0.1 | 250
6.1 | 1800 | I | 1 | 1800 | 30 | 8.1818 | 2 | 9 |  | 0.2 | 360
6.2 | 1800 | I | 1 | 1800 | 30 | 8.1818 | 2 | 9 |  | 0.2 | 360
6.3 | 1800 | I | 1 | 1800 | 30 | 8.1818 | 2 | 9 |  | 0.2 | 360
6.4 | 1800 | I | 1 | 1800 | 30 | 8.1818 | 2 | 9 |  | 0.2 | 360
6.5 | 1800 | I | 1 | 1800 | 30 | 8.1818 | 2 | 9 |  | 0.1 | 180
7.1 | 2000 | I | 1 | 2000 | 30 | 9.0909 | 2 | 10 |  | 0.3 | 600
7.2 | 2000 | I | 1 | 2000 | 30 | 9.0909 | 2 | 10 |  | 0.3 | 600
7.3 | 2000 | I | 1 | 2000 | 30 | 9.0909 | 2 | 10 |  | 0.3 | 600
7.4 | 2000 | I | 1 | 2000 | 30 | 9.0909 | 2 | 10 |  | 0.3 | 600
7.5 | 1000 | I | 1 | 1000 | 5 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
8 | 500 | I | 1 | 500 | 30 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 1 | 500
11 | 1000 | I | 1 | 1000 | 5 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
12 | 1000 | I | 1 | 1000 | 5 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
13 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
14 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
TOTAL | 41694 | III | 1 | 42205.2 | 40 | 64.1242 | 7 | 65 |  | 0.26467 | 11035
| 11035 | III | 1 | 11035 | 40 | 16.7659 | 2 | 17
FS 0.6 | 25016.4 | III | 1 | 25016.4 | 40 | 38.0085 | 5 | 39
1 | 2174 | III | 1.3 | 2826.2 | 5 | 4.294 | 1 | 5
3 | 4990 | III | 1 | 4990 | 5 | 7.5815 | 1 | 8
5 | 12500 | III | 1 | 12500 | 5 | 18.9918 | 1 | 19
6 | 9000 | III | 1 | 9000 | 5 | 13.6741 | 1 | 14
7 | 9000 | III | 1 | 9000 | 5 | 13.6741 | 1 | 14
Tablero Taller Belleza - TTB (Piso 1)
Diseño de Tableros
Derivación | Carga | Sistema | Coef. Corr. | Carga | Distancia | Corriente | Sección | Intensidad | Sección | FS | Carga
|  |  |  | Corregida |  |  | Admisible | Protección | Conductor |  | Corregida
| W |  |  |  | m | A | mm² | A | mm²
1.1 | 648 | I | 1.3 | 842.4 | 30 | 3.8291 | 1 | 4 |  | 0.5 | 324
1.2 | 432 | I | 1.3 | 561.6 | 30 | 2.5527 | 1 | 3 |  | 0.5 | 216
1.3 | 72 | I | 1.3 | 93.6 | 30 | 0.42545 | 1 | 1 |  | 0.5 | 36
1.3 | 72 | I | 1.3 | 93.6 | 30 | 0.42545 | 1 | 1 |  | 0.5 | 36
1.4 | 180 | I | 1.3 | 234 | 50 | 1.0636 | 1 | 2 |  | 0.1 | 18
1.5 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
2.1 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.3 | 450
2.2 | 330 | I | 1 | 330 | 30 | 1.5 | 1 | 2 |  | 0.1 | 33
2.3 | 660 | I | 1 | 660 | 30 | 3 | 1 | 3 |  | 0.1 | 66
2.4 | 2500 | I | 1.5 | 3750 | 30 | 17.0455 | 3 | 18 |  | 0.2 | 500
2.5 | 500 | I | 1 | 500 | 20 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
3.1 | 1800 | I | 1 | 1800 | 30 | 8.1818 | 2 | 9 |  | 0.2 | 360
3.2 | 1800 | I | 1 | 1800 | 30 | 8.1818 | 2 | 9 |  | 0.2 | 360
3.3 | 1800 | I | 1 | 1800 | 30 | 8.1818 | 2 | 9 |  | 0.2 | 360
3.4 | 1800 | I | 1 | 1800 | 30 | 8.1818 | 2 | 9 |  | 0.1 | 180
4.1 | 1100 | I | 1 | 1100 | 30 | 5 | 1 | 5 |  | 0.5 | 550
4.2 | 1100 | I | 1 | 1100 | 30 | 5 | 1 | 5 |  | 0.5 | 550
4.3 | 1100 | I | 1 | 1100 | 30 | 5 | 1 | 5 |  | 0.5 | 550
4.4 | 1100 | I | 1 | 1100 | 5 | 5 | 1 | 5 |  | 0.1 | 110
5.1 | 2000 | I | 1 | 2000 | 30 | 9.0909 | 2 | 10 |  | 0.5 | 1000
5.2 | 2000 | I | 1 | 2000 | 30 | 9.0909 | 2 | 10 |  | 0.5 | 1000
5.3 | 2000 | I | 1 | 2000 | 30 | 9.0909 | 2 | 10 |  | 0.5 | 1000
5.4 | 2000 | I | 1 | 2000 | 30 | 9.0909 | 2 | 10 |  | 0.5 | 1000
5.5 | 2000 | I | 1 | 2000 | 30 | 9.0909 | 2 | 10 |  | 0.5 | 1000
5.6 | 2000 | I | 1 | 2000 | 30 | 9.0909 | 2 | 10 |  | 0.5 | 1000
5.7 | 2000 | I | 1 | 2000 | 5 | 9.0909 | 1 | 10 |  | 0.1 | 200
6 | 1000 | I | 1 | 1000 | 5 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
7 | 1000 | I | 1 | 1000 | 5 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
8 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
9 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
TOTAL | 35994 | III | 1 | 37665.2 | 50 | 57.2264 | 8 | 58 |  | 0.31391 | 11299
| 11299 | III | 1 | 11299 | 50 | 17.1671 | 3 | 18
FS 0.6 | 21596.4 | III | 1 | 21596.4 | 50 | 32.8123 | 5 | 33
1 | 1904 | III | 1.3 | 2475.2 | 5 | 3.7607 | 1 | 4
2 | 5490 | III | 1 | 5490 | 5 | 8.3412 | 1 | 9
3 | 7200 | III | 1 | 7200 | 5 | 10.9393 | 1 | 11
4 | 4400 | III | 1 | 4400 | 5 | 6.6851 | 1 | 7
5 | 14000 | III | 1 | 14000 | 5 | 21.2708 | 1 | 22
Tablero Taller Gastronomía - TGA (Piso 1)
Diseño de Tableros
Derivación | Carga | Sistema | Coef. Corr. | Carga | Distancia | Corriente | Sección | Intensidad | Sección | FS | Carga
|  |  |  | Corregida |  |  | Admisible | Protección | Conductor |  | Corregida
| W |  |  |  | m | A | mm² | A | mm²
1.1 | 432 | I | 1.3 | 561.6 | 30 | 2.5527 | 1 | 3 |  | 0.5 | 216
1.1 | 360 | I | 1.3 | 468 | 30 | 2.1273 | 1 | 3 |  | 0.5 | 180
1.2 | 360 | I | 1.3 | 468 | 30 | 2.1273 | 1 | 3 |  | 0.5 | 180
1.3 | 180 | I | 1.3 | 234 | 50 | 1.0636 | 1 | 2 |  | 0.1 | 18
1.4 | 72 | I | 1.3 | 93.6 | 30 | 0.42545 | 1 | 1 |  | 0.5 | 36
1.4 | 36 | I | 1.3 | 46.8 | 30 | 0.21273 | 1 | 1 |  | 0.5 | 18
1.5 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
2 | 2000 | III | 1.5 | 3000 | 60 | 4.558 | 1 | 5 |  | 0.5 | 1000
3.1 | 500 | I | 1 | 500 | 30 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.3 | 150
3.2 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
3.3 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
3.4 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
3.5 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
3.6 | 500 | I | 1 | 500 | 20 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
4 | 100 | I | 1 | 100 | 5 | 0.45455 | 1 | 1 |  | 0.1 | 10
5.1 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.3 | 450
5.2 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.3 | 450
5.3 | 3000 | I | 1 | 3000 | 30 | 13.6364 | 3 | 14 |  | 0.1 | 300
5.4 | 5000 | I | 1 | 5000 | 30 | 22.7273 | 4 | 23 |  | 0.3 | 1500
5.5 | 6000 | I | 1 | 6000 | 30 | 27.2727 | 5 | 28 |  | 0.3 | 1800
5.6 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.1 | 150
6.1 | 4000 | I | 1 | 4000 | 30 | 18.1818 | 3 | 19 |  | 0.3 | 1200
6.2 | 4000 | I | 1 | 4000 | 30 | 18.1818 | 3 | 19 |  | 0.3 | 1200
6.3 | 4000 | I | 1 | 4000 | 30 | 18.1818 | 3 | 19 |  | 0.3 | 1200
6.4 | 500 | I | 1 | 500 | 30 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
6.5 | 500 | I | 1 | 500 | 30 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
6.6 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.1 | 150
7.1 | 1800 | I | 1 | 1800 | 30 | 8.1818 | 2 | 9 |  | 0.3 | 540
7.2 | 1800 | I | 1 | 1800 | 30 | 8.1818 | 2 | 9 |  | 0.3 | 540
7.3 | 1800 | I | 1 | 1800 | 30 | 8.1818 | 2 | 9 |  | 0.3 | 540
7.4 | 2500 | I | 1 | 2500 | 30 | 11.3636 | 2 | 12 |  | 0.3 | 750
7.5 | 1000 | I | 1 | 1000 | 30 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
8.1 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.6 | 900
8.2 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.6 | 900
8.3 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.6 | 900
8.4 | 1000 | I | 1 | 1000 | 5 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
9 | 1000 | I | 1 | 1000 | 5 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
10 | 1000 | I | 1 | 1000 | 5 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
11 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
12 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
TOTAL | 61440 | III | 1 | 62872 | 50 | 95.5241 | 13 | 96 |  | 0.30889 | 18978
| 18978 | III | 1 | 18978 | 50 | 28.8341 | 4 | 29
FS 0.6 | 36864 | III | 1 | 36864 | 50 | 56.0091 | 8 | 57
1 | 1940 | III | 1.3 | 2522 | 5 | 3.8318 | 1 | 4
3 | 7000 | III | 1 | 7000 | 5 | 10.6354 | 1 | 11
5 | 18500 | III | 1 | 18500 | 5 | 28.1078 | 1 | 29
6 | 14500 | III | 1 | 14500 | 5 | 22.0305 | 1 | 23
7 | 8900 | III | 1 | 8900 | 5 | 13.5222 | 1 | 14
8 | 5500 | III | 1 | 5500 | 5 | 8.3564 | 1 | 9
Tablero Planta Baja - TPB
Diseño de Tableros
Derivación | Carga | Sistema | Coef. Corr. | Carga | Distancia | Corriente | Sección | Intensidad | Sección | FS | Carga
|  |  |  | Corregida |  |  | Admisible | Protección | Conductor |  | Corregida
| W |  |  |  | m | A | mm² | A | mm²
1.1 | 108 | I | 1.3 | 140.4 | 30 | 0.63818 | 1 | 1 |  | 0.3 | 32.4
1.1 | 108 | I | 1.3 | 140.4 | 30 | 0.63818 | 1 | 1 |  | 0.3 | 32.4
1.1 | 144 | I | 1.3 | 187.2 | 30 | 0.85091 | 1 | 1 |  | 0.1 | 14.4
1.2 | 108 | I | 1.3 | 140.4 | 30 | 0.63818 | 1 | 1 |  | 0.5 | 54
1.2 | 72 | I | 1.3 | 93.6 | 30 | 0.42545 | 1 | 1 |  | 0.5 | 36
1.3 | 36 | I | 1.3 | 46.8 | 30 | 0.21273 | 1 | 1 |  | 0.1 | 3.6
1.3 | 18 | I | 1.3 | 23.4 | 30 | 0.10636 | 1 | 1 |  | 0.3 | 5.4
1.3 | 18 | I | 1.3 | 23.4 | 30 | 0.10636 | 1 | 1 |  | 0.3 | 5.4
1.4 | 18 | I | 1.3 | 23.4 | 30 | 0.10636 | 1 | 1 |  | 0.3 | 5.4
1.4 | 18 | I | 1.3 | 23.4 | 30 | 0.10636 | 1 | 1 |  | 0.3 | 5.4
1.5 | 180 | I | 1.3 | 234 | 80 | 1.0636 | 1 | 2 |  | 0.1 | 18
1.6 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
2.1 | 72 | I | 1.3 | 93.6 | 30 | 0.42545 | 1 | 1 |  | 0.2 | 14.4
2.1 | 90 | I | 1.3 | 117 | 30 | 0.53182 | 1 | 1 |  | 0.2 | 18
2.2 | 72 | I | 1.3 | 93.6 | 30 | 0.42545 | 1 | 1 |  | 0.2 | 14.4
2.2 | 90 | I | 1.3 | 117 | 30 | 0.53182 | 1 | 1 |  | 0.2 | 18
2.3 | 180 | I | 1.3 | 234 | 80 | 1.0636 | 1 | 2 |  | 0.1 | 18
2.4 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
3 | 15 | I | 1.3 | 19.5 | 30 | 0.088636 | 1 | 1 |  | 0.1 | 1.5
4.1 | 660 | I | 1 | 660 | 30 | 3 | 1 | 3 |  | 0.1 | 66
4.2 | 660 | I | 1 | 660 | 30 | 3 | 1 | 3 |  | 0.1 | 66
4.3 | 330 | I | 1 | 330 | 30 | 1.5 | 1 | 2 |  | 0.1 | 33
4.4 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.3 | 450
4.5 | 500 | I | 1 | 500 | 30 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.3 | 150
4.6 | 330 | I | 1 | 330 | 30 | 1.5 | 1 | 2 |  | 0.1 | 33
4.7 | 500 | I | 1 | 500 | 20 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
5 | 500 | I | 1 | 500 | 30 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 1 | 500
6.1 | 1000 | I | 1 | 1000 | 30 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
6.2 | 1000 | I | 1 | 1000 | 30 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
6.3 | 1000 | I | 1 | 1000 | 30 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
6.4 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
7.1 | 1000 | I | 1.5 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.3 | 300
7.2 | 1000 | I | 1.5 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.3 | 300
7.3 | 1000 | I | 1.5 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.3 | 300
7.4 | 1000 | I | 1.5 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.3 | 300
7.5 | 1000 | I | 1.5 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.3 | 300
7.6 | 1000 | I | 1.5 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.3 | 300
7.7 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
8.1 | 2500 | I | 1.5 | 3750 | 30 | 17.0455 | 3 | 18 |  | 0.2 | 500
8.2 | 2500 | I | 1.5 | 3750 | 30 | 17.0455 | 3 | 18 |  | 0.3 | 750
8.3 | 2500 | I | 1.5 | 3750 | 30 | 17.0455 | 3 | 18 |  | 0.3 | 750
8.4 | 2500 | I | 1.5 | 3750 | 30 | 17.0455 | 3 | 18 |  | 0.3 | 750
8.5 | 2500 | I | 1.5 | 3750 | 30 | 17.0455 | 3 | 18 |  | 0.3 | 750
8.6 | 2500 | I | 1.5 | 3750 | 30 | 17.0455 | 3 | 18 |  | 0.3 | 750
8.7 | 2500 | I | 1 | 2500 | 5 | 11.3636 | 1 | 12 |  | 0.1 | 250
9 | 2000 | I | 1 | 2000 | 30 | 9.0909 | 2 | 10 |  | 0.3 | 600
10 | 500 | I | 1 | 500 | 30 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 1 | 500
11 | 1000 | I | 1 | 1000 | 5 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
12 | 1000 | I | 1 | 1000 | 5 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
13 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
14 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
TOTAL | 40327 | III | 1 | 51231.1 | 20 | 77.8376 | 5 | 78 |  | 0.24412 | 9844.7
| 9844.7 | III | 1 | 9844.7 | 20 | 14.9575 | 1 | 15
Simult 60% | 24196.2 | III | 1 | 24196.2 | 20 | 36.7623 | 2 | 37
1 | 1328 | III | 1.3 | 1726.4 | 5 | 2.623 | 1 | 3
2 | 1004 | III | 1 | 1004 | 5 | 1.5254 | 1 | 2
4 | 4480 | III | 1 | 4480 | 5 | 6.8067 | 1 | 7
6 | 3500 | III | 1 | 3500 | 5 | 5.3177 | 1 | 6
7 | 6500 | III | 1 | 6500 | 5 | 9.8757 | 1 | 10
8 | 17500 | III | 1 | 17500 | 5 | 26.5885 | 1 | 27
Tablero Cafetería - TC (Planta Baja)
Diseño de Tableros
Derivación | Carga | Sistema | Coef. Corr. | Carga | Distancia | Corriente | Sección | Intensidad | Sección | FS | Carga
|  |  |  | Corregida |  |  | Admisible | Protección | Conductor |  | Corregida
| W |  |  |  | m | A | mm² | A | mm²
1 | 72 | I | 1.3 | 93.6 | 10 | 0.42545 | 1 | 1 |  | 0.5 | 36
1 | 72 | I | 1.3 | 93.6 | 10 | 0.42545 | 1 | 1 |  | 0.5 | 36
2 | 72 | I | 1.3 | 93.6 | 20 | 0.42545 | 1 | 1 |  | 0.1 | 7.2
3 | 1500 | I | 1.5 | 2250 | 10 | 10.2273 | 1 | 11 |  | 0.6 | 900
4 | 1500 | I | 1.5 | 2250 | 10 | 10.2273 | 1 | 11 |  | 0.6 | 900
5 | 1800 | I | 1 | 1800 | 10 | 8.1818 | 1 | 9 |  | 0.3 | 540
6 | 2500 | I | 1.5 | 3750 | 10 | 17.0455 | 1 | 18 |  | 0.6 | 1500
7 | 2500 | I | 1 | 2500 | 10 | 11.3636 | 1 | 12 |  | 0.5 | 1250
8 | 2200 | I | 1.5 | 3300 | 10 | 15 | 1 | 15 |  | 0.3 | 660
9 | 500 | I | 1 | 500 | 10 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 1 | 500
10 | 330 | I | 1 | 330 | 10 | 1.5 | 1 | 2 |  | 0.1 | 33
11 | 1500 | I | 1.5 | 2250 | 10 | 10.2273 | 1 | 11 |  | 0.5 | 750
12 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
13 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
TOTAL | 15546 | III | 1 | 20210.8 | 20 | 30.7071 | 2 | 31 |  | 0.46393 | 7212.2
| 7212.2 | III | 1 | 7212.2 | 20 | 10.9578 | 1 | 11
FS 0.6 | 15546 | III | 0.6 | 9327.6 | 20 | 14.1718 | 1 | 15
Tablero Ascensor - Tasc
Diseño de Tableros
Derivación | Carga | Sistema | Coef. Corr. | Carga | Distancia | Corriente | Sección | Intensidad | Sección | FS | Carga
|  |  |  | Corregida |  |  | Admisible | Protección | Conductor |  | Corregida
| W |  |  |  | m | A | mm² | A | mm²
| 5000 | III | 1.5 | 7500 | 60 | 11.3951 | 2 | 12 |  | 0.4 | 2000
TOTAL | 5000 | III | 1 | 7500 | 60 | 11.3951 | 2 | 12 |  | 0.4 | 2000
| 2000 | III | 1 | 2000 | 60 | 3.0387 | 1 | 4
Tablero Bombas de Agua - TB
Diseño de Tableros
Derivación | Carga | Sistema | Coef. Corr. | Carga | Distancia | Corriente | Sección | Intensidad | Sección | FS | Carga
|  |  |  | Corregida |  |  | Admisible | Protección | Conductor |  | Corregida
| W |  |  |  | m | A | mm² | A | mm²
| 5000 | III | 1.5 | 7500 | 150 | 11.3951 | 5 | 12 |  | 0.3 | 1500
TOTAL | 5000 | III | 1 | 7500 | 150 | 11.3951 | 5 | 12 |  | 0.3 | 1500
| 1500 | III | 1 | 1500 | 150 | 2.279 | 1 | 3
Tablero Bombas de Agua de Incendio - TBI
Diseño de Tableros
Derivación | Carga | Sistema | Coef. Corr. | Carga | Distancia | Corriente | Sección | Intensidad | Sección | FS | Carga
|  |  |  | Corregida |  |  | Admisible | Protección | Conductor |  | Corregida
| W |  |  |  | m | A | mm² | A | mm²
| 2000 | III | 1.5 | 3000 | 60 | 4.558 | 1 | 5 |  | 0.01 | 20
TOTAL | 2000 | III | 1 | 3000 | 60 | 4.558 | 1 | 5 |  | 0.01 | 20
| 20 | III | 1 | 20 | 60 | 0.030387 | 1 | 1
Tablero General - TG
Diseño de Tableros
Derivación | Carga | Sistema | Coef. Corr. | Carga | Distancia | Corriente | Sección | Intensidad | Sección | FS | Carga
|  |  |  | Corregida |  |  | Admisible | Protección | Conductor |  | Corregida
| W |  |  |  | m | A | mm² | A | mm²
1 | 5000 | III | 1 | 5000 | 150 | 7.5967 | 4 | 8 |  | 0.3 | 1500
2 | 15546 | III | 1 | 15546 | 20 | 23.6197 | 2 | 24 |  | 0.46393 | 7212.2
3 | 40327 | III | 1 | 40327 | 20 | 61.2705 | 4 | 62 |  | 0.24412 | 9844.7
4 | 41694 | III | 1 | 41694 | 40 | 63.3475 | 7 | 64 |  | 0.26467 | 11035
5 | 35994 | III | 1 | 35994 | 60 | 54.6872 | 9 | 55 |  | 0.31391 | 11299
6 | 61440 | III | 1 | 61440 | 60 | 93.3484 | 15 | 94 |  | 0.30889 | 18978
7 | 48902 | III | 1 | 48902 | 60 | 74.2989 | 12 | 75 |  | 0.34239 | 16743.8
8 | 77008 | III | 1 | 77008 | 60 | 117.0016 | 19 | 118 |  | 0.37908 | 29192.4
9 | 5000 | III | 1 | 5000 | 80 | 7.5967 | 2 | 8 |  | 0.4 | 2000
10 | 5000 | III | 1 | 5000 | 5 | 7.5967 | 1 | 8 |  | 0.1 | 500
11 | 150 | I | 1.3 | 195 | 100 | 0.88636 | 1 | 1 |  | 0.2 | 30
12.1 | 300 | I | 1.3 | 390 | 120 | 1.7727 | 2 | 2 |  | 0.5 | 150
12.2 | 180 | I | 1.3 | 234 | 120 | 1.0636 | 1 | 2 |  | 0.5 | 90
12.3 | 300 | I | 1.3 | 390 | 120 | 1.7727 | 2 | 2 |  | 0.5 | 150
12.4 | 300 | I | 1 | 300 | 5 | 1.3636 | 1 | 2 |  | 0.1 | 30
12.5 | 300 | I | 1 | 300 | 5 | 1.3636 | 1 | 2 |  | 0.1 | 30
13 | 36 | I | 1 | 36 | 120 | 0.16364 | 1 | 1 |  | 0.01 | 0.36
14 | 72 | I | 1.3 | 93.6 | 120 | 0.42545 | 1 | 1 |  | 0.5 | 36
14 | 72 | I | 1.3 | 93.6 | 120 | 0.42545 | 1 | 1 |  | 0.5 | 36
14 | 108 | I | 1.3 | 140.4 | 150 | 0.63818 | 1 | 1 |  | 0.1 | 10.8
15.1 | 72 | I | 1.3 | 93.6 | 20 | 0.42545 | 1 | 1 |  | 0.5 | 36
15.1 | 108 | I | 1.3 | 140.4 | 20 | 0.63818 | 1 | 1 |  | 0.5 | 54
15.2 | 108 | I | 1.3 | 140.4 | 20 | 0.63818 | 1 | 1 |  | 0.5 | 54
15.3 | 300 | I | 1.3 | 390 | 120 | 1.7727 | 2 | 2 |  | 0.1 | 30
15.4 | 300 | I | 1 | 300 | 5 | 1.3636 | 1 | 2 |  | 0.1 | 30
16.1 | 72 | I | 1.3 | 93.6 | 20 | 0.42545 | 1 | 1 |  | 0.1 | 7.2
16.1 | 144 | I | 1.3 | 187.2 | 20 | 0.85091 | 1 | 1 |  | 0.5 | 72
16.2 | 432 | I | 1.3 | 561.6 | 20 | 2.5527 | 1 | 3 |  | 0.5 | 216
16.2 | 216 | I | 1.3 | 280.8 | 20 | 1.2764 | 1 | 2 |  | 0.5 | 108
16.3 | 180 | I | 1.3 | 234 | 120 | 1.0636 | 1 | 2 |  | 0.1 | 18
16.4 | 300 | I | 1 | 300 | 5 | 1.3636 | 1 | 2 |  | 0.1 | 30
17 | 15 | I | 1.3 | 19.5 | 80 | 0.088636 | 1 | 1 |  | 0.1 | 1.5
18 | 100 | I | 1 | 100 | 5 | 0.45455 | 1 | 1 |  | 0.1 | 10
19 | 2000 | I | 1.5 | 3000 | 100 | 13.6364 | 8 | 14 |  | 0.1 | 200
20 | 1500 | I | 1 | 1500 | 20 | 6.8182 | 1 | 7 |  | 1 | 1500
21 | 1500 | I | 1 | 1500 | 20 | 6.8182 | 1 | 7 |  | 1 | 1500
22 | 1500 | I | 1 | 1500 | 20 | 6.8182 | 1 | 7 |  | 1 | 1500
23.1 | 330 | I | 1 | 330 | 30 | 1.5 | 1 | 2 |  | 0.1 | 33
23.2 | 500 | I | 1 | 500 | 30 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.5 | 250
23.3 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
23.4 | 1000 | I | 1 | 1000 | 30 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.5 | 500
23.5 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
24.1 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
24.2 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
24.3 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
24.4 | 1500 | I | 1 | 1500 | 30 | 6.8182 | 2 | 7 |  | 0.5 | 750
24.5 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
25.1 | 3000 | I | 1.5 | 4500 | 30 | 20.4545 | 4 | 21 |  | 0.1 | 300
25.2 | 3000 | I | 1.5 | 4500 | 30 | 20.4545 | 4 | 21 |  | 0.1 | 300
25.3 | 3000 | I | 1.5 | 4500 | 30 | 20.4545 | 4 | 21 |  | 0.1 | 300
25.4 | 1500 | I | 1 | 1500 | 5 | 6.8182 | 1 | 7 |  | 0.1 | 150
26.1 | 1000 | III | 1 | 1000 | 5 | 1.5193 | 1 | 2 |  | 0.1 | 100
26.2 | 1000 | I | 1 | 1000 | 5 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
26.3 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
27.1 | 2500 | III | 1.5 | 3750 | 5 | 5.6975 | 1 | 6 |  | 0 | 0
27.2 | 5000 | III | 1.5 | 7500 | 5 | 11.3951 | 1 | 12 |  | 0 | 0
27.3 | 5000 | III | 1.5 | 7500 | 5 | 11.3951 | 1 | 12 |  | 0 | 0
27.4 | 5000 | III | 1.5 | 7500 | 5 | 11.3951 | 1 | 12 |  | 0 | 0
27.5 | 5000 | III | 1.5 | 7500 | 5 | 11.3951 | 1 | 12 |  | 0 | 0
27.6 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
28 | 1000 | III | 1 | 1000 | 5 | 1.5193 | 1 | 2 |  | 0.1 | 100
29 | 1000 | III | 1 | 1000 | 5 | 1.5193 | 1 | 2 |  | 0.1 | 100
30 | 500 | III | 1 | 500 | 5 | 0.75967 | 1 | 1 |  | 0.1 | 50
31 | 500 | III | 1 | 500 | 5 | 0.75967 | 1 | 1 |  | 0.1 | 50
32 | 1000 | I | 1 | 1000 | 5 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
33 | 1000 | I | 1 | 1000 | 5 | 4.5455 | 1 | 5 |  | 0.1 | 100
34 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
35 | 500 | I | 1 | 500 | 5 | 2.2727 | 1 | 3 |  | 0.1 | 50
TOTAL | 398906 | III | 1 | 382754.7 | 20 | 581.5356 | 32 | 582 |  | 0.30287 | 120817.96
| 120817.96 | III | 1 | 120817.96 | 20 | 183.5639 | 10 | 184
PC (FS = 60 ) | 239343.6 | III | 1 | 239343.6 | 20 | 363.645 | 20 | 364
12 | 1380 | III | 1.3 | 1794 | 5 | 2.7257 | 1 | 3
15 | 888 | III | 1.3 | 1154.4 | 5 | 1.7539 | 1 | 2
16 | 1344 | III | 1.3 | 1747.2 | 5 | 2.6546 | 1 | 3
23 | 3830 | III | 1 | 3830 | 5 | 5.8191 | 1 | 6
24 | 6500 | III | 1 | 6500 | 5 | 9.8757 | 1 | 10
25 | 10500 | III | 1 | 10500 | 5 | 15.9531 | 1 | 16
26 | 2500 | III | 1 | 2500 | 5 | 3.7984 | 1 | 4
27 | 23000 | III | 1 | 23000 | 5 | 34.9449 | 1 | 35
Compensación de reactiva: |  | 39890.6 | 10% | (Luminarias compensadas)
1:2:2:2:2 | 2,5+5+5+5+5
Tablero Entrada - TE
Diseño de Tableros
Derivación | Carga | Sistema | Coef. Corr. | Carga | Distancia | Corriente | Sección | Intensidad | Sección | FS | Carga
|  |  |  | Corregida |  |  | Admisible | Protección | Conductor |  | Corregida
| W |  |  |  | m | A | mm² | A | mm²
Bomba Incendio | 2000 | III | 1.5 | 3000 | 100 | 4.558 | 2 | 5 |  | 0.1 | 200
UTU Atlantida | 398906 | III | 1 | 398906 | 20 | 606.075 | 33 | 607 |  | 0.30287 | 120817.96
TOTAL | 400906 | III | 1 | 401906 | 20 | 610.633 | 33 | 611 |  | 0.30186 | 121017.96
| 121017.96 | III | 1 | 121017.96 | 20 | 183.8678 | 10 | 184
PC 100kW | 100000 | III | 1 | 100000 | 20 | 151.9343 | 9 | 152

## TA1
Tablero A Nivel 1 - TA1
[12 empty] | Comando y Prot. |  | Protección
RECEPTOR | [11 empty] | en Receptor |  | en el Tablero
Der. | Cant. | Descripción | Carga | Sist. | Coef. | Carga | Línea | N | T | Aisl. | Caño | Tipo | Amp. | kA | Tipo | Amp.
Nº |  |  | Carga: Watts; Coef.: Corr.; Carga: Total; Línea: mm²; N: mm²; T: mm²; Caño: Diam.
[6 empty] | W |  |  |  |  | mm
1.1 | 6 | Iluminación Aula | 36 | I | 1.3 | 280.8 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
1.1 | 3 | Iluminación Aula | 36 | I | 1.3 | 140.4 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
1.1 | 6 | Iluminación Aula | 36 | I | 1.3 | 280.8 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
1.1 | 3 | Iluminación Aula | 36 | I | 1.3 | 140.4 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | 6 | TM | 10
1.2 | 6 | Iluminación Aula | 36 | I | 1.3 | 280.8 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
1.2 | 3 | Iluminación Aula | 36 | I | 1.3 | 140.4 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | 6 | TM | 10
1.3 | 4 | Iluminación SSHH | 36 | I | 1.3 | 187.2 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI/Sensor | 10 | - | - | -
1.3 | 4 | Iluminación Mesada SSHH | 30 | I | 1.3 | 156 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI/Sensor | 10 | 6 | TM | 10
1.4 | 2 | Cartel Salida | 5 | I | 1.3 | 13 | 1x1 | - | - | P | Ø19 | - | - | 6 | TM | 10
1.5 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 10
1 | 1 | Gral. Subtablero 1 Sector Iluminación | 1619.8 | IV | 1 | 1619.8 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
2.1 | 5 | Iluminación Estar | 36 | I | 1.3 | 234 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
2.1 | 7 | Iluminación Pasajes y Adscripción PA | 36 | I | 1.3 | 327.6 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
2.1 | 7 | Iluminación Pasajes | 36 | I | 1.3 | 327.6 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | 6 | TM | 10
2.2 | 4 | Iluminación Central | 140 | I | 1.3 | 728 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | 6 | TM | 10
2.3 | 9 | Iluminación Emergencia | 10 | I | 1.3 | 117 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 Coex. | - | 10 | 6 | TM | 10
2.4 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 10
2 | 1 | Gral. Subtablero 2 Sector Iluminación | 1734.2 | IV | 1 | 1734.2 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
3 | 10 | Iluminación Fachadas | 50 | IV | 1.3 | 650 | 3x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | Cont/Term/Fotocelula | 16/5 | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
4 | 1 | Comandos Tablero | 100 | II | 1 | 100 | 1x1 | 1 | 2 | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 10
5.1 | 2 | Tomacorrientes Uso General | 330 | I | 1 | 660 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
5.2 | 2 | Tomacorrientes Aula | 330 | I | 1 | 660 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
5.3 | 2 | Tomacorrientes Aula | 330 | I | 1 | 660 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
5.4 | 2 | Tomacorrientes Aula | 330 | I | 1 | 660 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
5.5 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 16
5 | 1 | Gral. Subtablero Sector Tomacorrientes 1 | 2640 | IV | 1 | 2640 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 20
6.1 | 1 | Puestos Trabajo | 1000 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
6.2 | 1 | Puestos Trabajo | 1000 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
6.3 | 1 | Puestos Trabajo | 1000 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
6.4 | 1 | Puestos Trabajo | 1000 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
6.5 | 1 | Puestos Trabajo | 1000 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
6.6 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 16
6 | 1 | Gral. Subtablero Sector Tomacorrientes 2 | 5000 | IV | 1 | 5000 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 20
7.1 | 2 | Futuros Calefactores | 1500 | I | 1 | 3000 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
7.2 | 2 | Futuros Calefactores | 1500 | I | 1 | 3000 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
7.3 | 2 | Futuros Calefactores | 1500 | I | 1 | 3000 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
7.4 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 16
7 | 1 | Gral. Subtablero Sector Calefactores Futuros | 9000 | IV | 1 | 9000 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 25
8.1 | 1 | Secamanos | 2500 | I | 1 | 2500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
8.2 | 1 | Secamanos | 2500 | I | 1 | 2500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
8.3 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 20
8 | 1 | Gral. Subtablero Sector Secamanos | 5000 | IV | 1 | 5000 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 25
9 | 1 | Reserva | 0 | II | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 10
10 | 1 | Reserva | 0 | II | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
11 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
12 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
13 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
14 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
Gral. | 1 | Tablero TA1 | 25744 | IV | 1 | 25744 | 3x6 | 6 | 6 | SP | Ø50 | - | - | 10 | TM | 32
| Referencias: | PCI - Indica Panel Comando Iluminación
Sensores - Sensor de Movimiento
Coex - Indica coexistencia de conductores en una misma canalización.
Contactor c/fotocélula - contactor cuya bobina se acciona de acuerdo al funcionamiento de una fotocélula
Cont/Term xx/yy- Contactor asociado a relé térmico, siendo xx la I nominal del contactor e yy la regulación del relé térmico
| Notas: | Para interruptores DIN, poderes de corte de acuerdo a norma IEC 898, para el resto IEC 947-2.

## TD1
Tablero D Nivel 1 - TD1
[12 empty] | Comando y Prot. |  | Protección
RECEPTOR | [11 empty] | en Receptor |  | en el Tablero
Der. | Cant. | Descripción | Carga | Sist. | Coef. | Carga | Línea | N | T | Aisl. | Caño | Tipo | Amp. | kA | Tipo | Amp.
Nº |  |  | Carga: Watts; Coef.: Corr.; Carga: Total; Línea: mm²; N: mm²; T: mm²; Caño: Diam.
[6 empty] | W |  |  |  |  | mm
1.1 | 6 | Iluminación Aula | 36 | I | 1.3 | 280.8 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
1.1 | 3 | Iluminación Aula | 36 | I | 1.3 | 140.4 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
1.1 | 6 | Iluminación Aula | 36 | I | 1.3 | 280.8 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
1.1 | 3 | Iluminación Aula | 36 | I | 1.3 | 140.4 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | 6 | TM | 10
1.2 | 6 | Iluminación Aula | 36 | I | 1.3 | 280.8 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
1.2 | 3 | Iluminación Aula | 36 | I | 1.3 | 140.4 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | 6 | TM | 10
1.3 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 10
1 | 1 | Gral. Subtablero Sector Iluminación | 1263.6 | IV | 1 | 1263.6 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
2.1 | 2 | Tomacorrientes Aula | 330 | I | 1 | 660 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
2.2 | 2 | Tomacorrientes Aula | 330 | I | 1 | 660 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
2.3 | 2 | Tomacorrientes Aula | 330 | I | 1 | 660 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
2.4 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 16
2 | 1 | Gral. Subtablero Sector Tomacorrientes 1 | 1980 | IV | 1 | 1980 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 20
3.1 | 1 | Puestos Trabajo | 1000 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
3.2 | 1 | Puestos Trabajo | 1000 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
3.3 | 1 | Puestos Trabajo | 1000 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
3.4 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 16
3 | 1 | Gral. Subtablero Sector Tomacorrientes 2 | 3000 | IV | 1 | 3000 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 20
4.1 | 2 | Futuros Calefactores | 1500 | I | 1 | 3000 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
4.2 | 2 | Futuros Calefactores | 1500 | I | 1 | 3000 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
4.3 | 2 | Futuros Calefactores | 1500 | I | 1 | 3000 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
4.4 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 16
4 | 1 | Gral. Subtablero Sector Calefactores Futuros | 9000 | IV | 1 | 9000 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 25
5 | 1 | Reserva | 0 | II | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 10
6 | 1 | Reserva | 0 | II | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
7 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
8 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
9 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
10 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
Gral. | 1 | Tablero TD1 | 15243.6 | IV | 1 | 15243.6 | 3x6 | 6 | 6 | SP | Ø50 | - | - | 10 | TM | 32
| Referencias: | PCI - Indica Panel Comando Iluminación
Sensores - Sensor de Movimiento
Coex - Indica coexistencia de conductores en una misma canalización.
Contactor c/fotocélula - contactor cuya bobina se acciona de acuerdo al funcionamiento de una fotocélula
Cont/Term xx/yy- Contactor asociado a relé térmico, siendo xx la I nominal del contactor e yy la regulación del relé térmico
| Notas: | Para interruptores DIN, poderes de corte de acuerdo a norma IEC 898, para el resto IEC 947-2.

## TC
Tablero Cantina - TC
[12 empty] | Comando y Prot. |  | Protección
RECEPTOR | [11 empty] | en Receptor |  | en el Tablero
Der. | Cant. | Descripción | Carga | Sist. | Coef. | Carga | Línea | N | T | Aisl. | Caño | Tipo | Amp. | kA | Tipo | Amp.
Nº |  |  | Carga: Watts; Coef.: Corr.; Carga: Total; Línea: mm²; N: mm²; T: mm²; Caño: Diam.
[6 empty] | W |  |  |  |  | mm
1 | 2 | Iluminación - Sector Cocina | 36 | I | 1.3 | 93.6 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
1 | 2 | Iluminación Estar | 36 | I | 1.3 | 93.6 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
1 | 6 | Iluminación Estar | 36 | I | 1.3 | 280.8 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
1 | 1 | Alimentación Luminarias de Emergencia L151 | 10 | I | 1.3 | 13 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 Coex. | - | - | - | - | -
1 | 1 | Derivación 1 Iluminación | 481 | II | 1 | 481 | 1x1 | 1 | 2 | P | - | - | - | 6 | TM | 10
2 | 2 | Tomacorrientes Mostrador | 500 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
3 | 1 | Extractor | 1500 | I | 1.5 | 2250 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | Bipolar | 16 | 6 | TM | 16
4 | 1 | Tomacorrientes Cocina | 2500 | I | 1 | 2500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | Bipolar | 20 | 6 | TM | 20
5 | 2 | Tomacorrientes Mesada | 900 | I | 1.5 | 2700 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
6 | 2 | Tomacorrientes Mesada | 900 | I | 1.5 | 2700 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
7 | 1 | Tomacorriente Heladera | 1500 | I | 1.5 | 2250 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | Bipolar | 16 | 6 | TM | 16
8 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 10
9 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 16
10 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
11 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
12 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
13 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
Gral. | 1 | Tablero Cantina - TC | 13881 | IV | 1 | 13881 | 3x6 | 6 | 6 | SP | Ø50 | - | - | 10 | TM (dif. 30 mA) | 32
| Referencias: | Coex - Indica coexistencia de conductores en una misma canalización.
| Notas: | Para interruptores DIN, poderes de corte de acuerdo a norma IEC 898, para el resto IEC 947-2.

## TA
Tablero A Planta Baja - TA
[12 empty] | Comando y Prot. |  | Protección
RECEPTOR | [11 empty] | en Receptor |  | en el Tablero
Der. | Cant. | Descripción | Carga | Sist. | Coef. | Carga | Línea | N | T | Aisl. | Caño | Tipo | Amp. | kA | Tipo | Amp.
Nº |  |  | Carga: Watts; Coef.: Corr.; Carga: Total; Línea: mm²; N: mm²; T: mm²; Caño: Diam.
[6 empty] | W |  |  |  |  | mm
1.1 | 6 | Iluminación Aula | 36 | I | 1.3 | 280.8 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
1.1 | 3 | Iluminación Aula | 36 | I | 1.3 | 140.4 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | 6 | TM | 10
1.2 | 4 | Iluminación SSHH | 36 | I | 1.3 | 187.2 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
1.2 | 4 | Iluminación Mesada SSHH | 30 | I | 1.3 | 156 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | 6 | TM | 10
1.3 | 1 | Iluminación Escalera | 36 | I | 1.3 | 46.8 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
1.3 | 1 | Iluminación Emergencia | 10 | I | 1.3 | 13 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | 6 | TM | 10
1.4 | 2 | Iluminación Depósito | 36 | I | 1.3 | 93.6 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar | 10 | - | - | -
1.4 | 2 | Iluminación Biblioteca | 36 | I | 1.3 | 93.6 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | 6 | TM | 10
1.5 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 10
1 | 1 | Gral. Subtablero Sector Iluminación | 1011.4 | IV | 1 | 1011.4 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
2.1 | 1 | Puestos Trabajo | 1000 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
2.2 | 1 | Puestos Trabajo | 500 | I | 1 | 500 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
2.3 | 3 | Tomacorrientes Uso General | 330 | I | 1 | 990 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
2.4 | 2 | Tomacorrientes Microondas | 1500 | I | 1.5 | 4500 | 1x4 | 2 | 4 | 4 | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
2.5 | 2 | Tomacorrientes Microondas | 1500 | I | 1.5 | 4500 | 1x4 | 2 | 4 | 4 | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
2.6 | 2 | Tomacorrientes Uso General Biblioteca y Depósito | 330 | I | 1 | 660 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
2.7 | 1 | Puestos Trabajo Biblioteca | 1000 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
2.8 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 16
2 | 1 | Gral. Subtablero Sector Tomacorrientes | 13150 | IV | 1 | 13150 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 25
3.1 | 1 | Secamanos | 2500 | I | 1 | 2500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
3.2 | 1 | Secamanos | 2500 | I | 1 | 2500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
3.3 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 20
3 | 1 | Gral. Subtablero Sector Secamanos | 5000 | IV | 1 | 5000 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 25
4 | 1 | Futuro Equipo AA | 3000 | II | 1.5 | 4500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 20
5 | 1 | Reserva | 0 | II | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 10
6 | 1 | Reserva | 0 | II | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
7 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
8 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
9 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
10 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
Gral. | 1 | Tablero TA | 22161.4 | IV | 1 | 22161.4 | 3x6 | 6 | 6 | SP | Ø50 | - | - | 10 | TM | 32
| Referencias: | PCI - Indica Panel Comando Iluminación
Sensores - Sensor de Movimiento
Coex - Indica coexistencia de conductores en una misma canalización.
Contactor c/fotocélula - contactor cuya bobina se acciona de acuerdo al funcionamiento de una fotocélula
Cont/Term xx/yy- Contactor asociado a relé térmico, siendo xx la I nominal del contactor e yy la regulación del relé térmico
| Notas: | Para interruptores DIN, poderes de corte de acuerdo a norma IEC 898, para el resto IEC 947-2.

## TS
Tablero Servidores y Plan Ceibal - TS
[12 empty] | Comando y Prot. |  | Protección
RECEPTOR | [11 empty] | en Receptor |  | en el Tablero
Der. | Cant. | Descripción | Carga | Sist. | Coef. | Carga | Línea | N | T | Aisl. | Caño | Tipo | Amp. | kA | Tipo | Amp.
Nº |  |  | Carga: Watts; Coef.: Corr.; Carga: Total; Línea: mm²; N: mm²; T: mm²; Caño: Diam.
[6 empty] | W |  |  |  |  | mm
1 | 1 | Tomacorrientes Plan Ceibal | 1500 | II | 1 | 1500 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
2 | 1 | Tomacorrientes Plan Ceibal | 1500 | II | 1 | 1500 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
3 | 1 | Tomacorrientes Central Telefonica | 500 | II | 1 | 500 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
4 | 1 | Tomacorrientes Central Antirrobo | 1000 | II | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
5 | 1 | Tomacorrientes Central Incendio | 1000 | II | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
6 | 1 | Toma Uso Gral | 330 | II | 1 | 330 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
7 | 1 | Tomacorrientes Puesto de Trabajo | 1000 | II | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
8 | 1 | Equipo AA Sala | 3000 | II | 1.5 | 4500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 20
11 | 1 | Reserva | 0 | II | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 10
12 | 1 | Reserva | 0 | II | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
13 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
14 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
Gral. | 1 | Tablero Sala Servidores - TS | 9830 | IV | 1 | 9830 | 3x6 | 6 | 6 | SP | Ø50 | - | - | 10 | TM | 32
| Referencias: | Coex. - Indica Coexistencia de Conductores
PCI - Indica Panel Comando Iluminación
| Notas: | Para interruptores DIN, poderes de corte de acuerdo a norma IEC 898, para el resto IEC 947-2.

## TD
Tablero D PB - TD
[12 empty] | Comando y Prot. |  | Protección
RECEPTOR | [11 empty] | en Receptor |  | en el Tablero
Der. | Cant. | Descripción | Carga | Sist. | Coef. | Carga | Línea | N | T | Aisl. | Caño | Tipo | Amp. | kA | Tipo | Amp.
Nº |  |  | Carga: Watts; Coef.: Corr.; Carga: Total; Línea: mm²; N: mm²; T: mm²; Caño: Diam.
[6 empty] | W |  |  |  |  | mm
1.1 | 7 | Iluminación Preparador | 36 | I | 1.3 | 327.6 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
1.1 | 7 | Iluminación Preparador | 36 | I | 1.3 | 327.6 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
1.1 | 7 | Iluminación Preparador | 36 | I | 1.3 | 327.6 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | 6 | TM | 10
1.2 | 4 | Iluminación Laboratorio Biología | 36 | I | 1.3 | 187.2 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
1.2 | 4 | Iluminación Laboratorio Química | 36 | I | 1.3 | 187.2 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
1.2 | 4 | Iluminación Laboratorio Física | 36 | I | 1.3 | 187.2 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | 6 | TM | 10
1.3 | 2 | Ducto Colgante | 36 | I | 1.3 | 93.6 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar | 10 | - | - | -
1.3 | 2 | Ducto Colgante | 36 | I | 1.3 | 93.6 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar | 10 | - | - | -
1.3 | 2 | Ducto Colgante | 36 | I | 1.3 | 93.6 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar | 10 | 6 | TM | 10
1.4 | 2 | Ducto Colgante | 36 | I | 1.3 | 93.6 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar | 10 | - | - | -
1.4 | 2 | Ducto Colgante | 36 | I | 1.3 | 93.6 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar | 10 | - | - | -
1.4 | 2 | Ducto Colgante | 36 | I | 1.3 | 93.6 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar | 10 | 6 | TM | 10
1.5 | 2 | Ducto Colgante | 36 | I | 1.3 | 93.6 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar | 10 | - | - | -
1.5 | 2 | Ducto Colgante | 36 | I | 1.3 | 93.6 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar | 10 | - | - | -
1.5 | 2 | Ducto Colgante | 36 | I | 1.3 | 93.6 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar | 10 | 6 | TM | 10
1.6 | 3 | Iluminación Depósito | 36 | I | 1.3 | 140.4 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar | 10 | 6 | TM | 10
1.7 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 10
1 | 1 | Gral. Subtablero Sector Iluminación | 2527.2 | IV | 1 | 2527.2 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
2.1 | 1 | Tomacorrientes Preparador | 750 | I | 1 | 750 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | Bipolar | 16 | 6 | TM | 16
2.2 | 2 | Tomacorrientes Preparador | 750 | I | 1 | 1500 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | Bipolar | 16 | 6 | TM | 16
2.3 | 2 | Tomacorrientes Mesada Biología | 500 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
2.4 | 2 | Tomacorrientes Mesada Biología | 500 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
2.5 | 2 | Tomacorrientes Uso Gral | 330 | I | 1 | 660 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
2.6 | 2 | Tomacorrientes Mesada Química | 500 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
2.7 | 2 | Tomacorrientes Mesada Química | 500 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
2.8 | 2 | Tomacorrientes Uso Gral Depósito | 330 | I | 1 | 660 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
2.9 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 16
2 | 1 | Gral. Subtablero Sector Tomacorrientes 1 | 7570 | IV | 1 | 7570 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 20
3.1 | 2 | Tomacorrientes Preparador | 750 | I | 1 | 1500 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | Bipolar | 16 | 6 | TM | 16
3.2 | 1 | Tomacorrientes Preparador | 750 | I | 1 | 750 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | Bipolar | 16 | 6 | TM | 16
3.3 | 2 | Tomacorrientes Preparador | 750 | I | 1 | 1500 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | Bipolar | 16 | 6 | TM | 16
3.4 | 1 | Tomacorrientes Preparador | 750 | I | 1 | 750 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | Bipolar | 16 | 6 | TM | 16
3.5 | 2 | Tomacorrientes Mesada Física | 500 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
3.6 | 2 | Tomacorrientes Mesada Física | 500 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
3.7 | 2 | Tomacorrientes Uso Gral | 330 | I | 1 | 660 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
3.8 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 16
3 | 1 | Gral. Subtablero Sector Tomacorrientes 2 | 7160 | IV | 1 | 7160 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 20
4.1 | 1 | Puestos Trabajo | 1000 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
4.2 | 1 | Puestos Trabajo | 1000 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
4.3 | 1 | Puestos Trabajo | 1000 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
4.4 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 16
4 | 1 | Gral. Subtablero Sector Tomas Puestos de Trabajo | 3000 | IV | 1 | 3000 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
5.1 | 1 | Calefon Bajo Mesada | 1800 | I | 1 | 1800 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | Bipolar | 16 | 6 | TM | 16
5.2 | 1 | Calefon Bajo Mesada | 1800 | I | 1 | 1800 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | Bipolar | 16 | 6 | TM | 16
5.3 | 1 | Calefon Bajo Mesada | 1800 | I | 1 | 1800 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | Bipolar | 16 | 6 | TM | 16
5.4 | 1 | Calefon Bajo Mesada | 1800 | I | 1 | 1800 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | Bipolar | 16 | 6 | TM | 16
5.5 | 1 | Calefon Bajo Mesada | 1800 | I | 1 | 1800 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | Bipolar | 16 | 6 | TM | 16
5.6 | 1 | Calefon Bajo Mesada | 1800 | I | 1 | 1800 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | Bipolar | 16 | 6 | TM | 16
5.7 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 16
5 | 1 | Gral. Subtablero Sector Calefones | 10800 | IV | 1 | 10800 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 20
6.1 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
6.2 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
6.3 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
6.4 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
6.5 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
6.6 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
6.7 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
6.8 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
6.9 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
6.10 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 16
6 | 1 | Gral. Subtablero Sector Tomas Ductos Colgantes Biología | 18000 | IV | 1 | 18000 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 32
7.1 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
7.2 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
7.3 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
7.4 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
7.5 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
7.6 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
7.7 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
7.8 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
7.9 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
7.10 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 16
7 | 1 | Gral. Subtablero Sector Tomas Ductos Colgantes Química | 18000 | IV | 1 | 18000 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 32
8.1 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
8.2 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
8.3 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
8.4 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
8.5 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
8.6 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
8.7 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
8.8 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
8.9 | 4 | Tomas Ducto Colgante | 500 | I | 1 | 2000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Coex.Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
8.10 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 16
8 | 1 | Gral. Subtablero Sector Tomas Ductos Colgantes Física | 18000 | IV | 1 | 18000 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 32
9 | 1 | Campana Extracción Laboratorio Química | 1500 | II | 1 | 1500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Coex.Ø25 | Cont/Term. | 20/12 | 6 | TM (dif. 30 mA) | 20
10 | 1 | Comandos Tablero | 100 | II | 1 | 100 | 1x1 | 1 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 10
11.1 | 1 | Equipo AA Futuro | 3000 | I | 1.5 | 4500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
11.2 | 1 | Equipo AA Futuro | 3000 | I | 1.5 | 4500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
11.3 | 1 | Equipo AA Futuro | 3000 | I | 1.5 | 4500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
11.4 | 1 | Equipo AA Futuro | 3000 | I | 1.5 | 4500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
11.5 | 1 | Equipo AA Futuro | 3000 | I | 1.5 | 4500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
11.6 | 1 | Equipo AA Futuro | 3000 | I | 1.5 | 4500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
11.7 | 1 | Equipo AA Futuro | 3000 | I | 1.5 | 4500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
11.8 | 1 | Equipo AA Futuro | 3000 | I | 1.5 | 4500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
11.9 | 1 | Equipo AA Futuro | 3000 | I | 1.5 | 4500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
11.10 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 20
11 | 1 | Gral. Subtablero Equipos AA | 40500 | IV | 1 | 40500 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 40
12 | 1 | Reserva | 0 | II | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 10
13 | 1 | Reserva | 0 | II | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
14 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
15 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
16 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
17 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
18 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
19 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
Gral. | 1 | Tablero TD | 127157.2 | IV | 1 | 127157.2 | 3x50 | 25 | 25 | SP | 2Ø50 | - | - | 10 | TM | 125
| Referencias: | PCI - Indica Panel Comando Iluminación
Sensores - Sensor de Movimiento
Coex - Indica coexistencia de conductores en una misma canalización.
Contactor c/fotocélula - contactor cuya bobina se acciona de acuerdo al funcionamiento de una fotocélula
Cont/Term xx/yy- Contactor asociado a relé térmico, siendo xx la I nominal del contactor e yy la regulación del relé térmico
| Notas: | Para interruptores DIN, poderes de corte de acuerdo a norma IEC 898, para el resto IEC 947-2.

## TAsc
Tablero Ascensor - TAsc
[12 empty] | Comando y Prot. |  | Protección
RECEPTOR | [11 empty] | en Receptor |  | en el Tablero
Der. | Cant. | Descripción | Carga | Sist. | Coef. | Carga | Línea | N | T | Aisl. | Caño | Tipo | Amp. | kA | Tipo | Amp.
Nº |  |  | Carga: Watts; Coef.: Corr.; Carga: Total; Línea: mm²; N: mm²; T: mm²; Caño: Diam.
[6 empty] | W |  |  |  |  | mm
| 1 | Alimentación Ascensor | 2200 | I | 1 | 2200 | 1x6 | 6 | 6 | SP | Ø50 | - | - | - | - | -
En salto | 1 | Iluminación Foso | 120 | I | 1 | 120 | 1x1 | 1 | 2 | SP | Ø19 | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 10
Gral. | 1 | Tablero Ascensor - Tasc | 2320 | II | 1 | 2320 | 1x6 | 6 | 6 | SP | Ø50 | - | - | 10 | TM (dif. 30 mA) | 20
| Referencias: | Coex. - Indica coexistencia con conductores correspondientes a otras derivaciones
| Notas: | Para interruptores DIN, poderes de corte de acuerdo a norma IEC 898, para el resto IEC 947-2.

## TB
Tablero Bombas de Agua - TB
[12 empty] | Comando y Prot. |  | Protección
RECEPTOR | [11 empty] | en Receptor |  | en el Tablero
Der. | Cant. | Descripción | Carga | Sist. | Coef. | Carga | Línea | N | T | Aisl. | Caño | Tipo | Amp. | kA | Tipo | Amp.
Nº |  |  | Carga: Watts; Coef.: Corr.; Carga: Total; Línea: mm²; N: mm²; T: mm²; Caño: Diam.
[6 empty] | W |  |  |  |  | mm
| 1 | Alimentación Bombas de Agua | 12000 | III | 1 | 12000 | 3x6 | 6 | 6 | SP | Ø50 | - | - | - | - | -
Gral. | 1 | Tablero Bombas Agua - TB | 12000 | IV | 1 | 12000 | 3x6 | 6 | 6 | SP | Ø50 | - | - | 10 | TM (dif. 30 mA) | 32
| Referencias: | Subt. - Indica canalización subterránea
| Notas: | Para interruptores DIN, poderes de corte de acuerdo a norma IEC 898, para el resto IEC 947-2.

## TBI
Tablero Bombas de Agua para Incendio - TBI
[12 empty] | Comando y Prot. |  | Protección
RECEPTOR | [11 empty] | en Receptor |  | en el Tablero
Der. | Cant. | Descripción | Carga | Sist. | Coef. | Carga | Línea | N | T | Aisl. | Caño | Tipo | Amp. | kA | Tipo | Amp.
Nº |  |  | Carga: Watts; Coef.: Corr.; Carga: Total; Línea: mm²; N: mm²; T: mm²; Caño: Diam.
[6 empty] | W |  |  |  |  | mm
| 1 | Alimentación Bombas de Agua Incendio | 12000 | III | 1 | 12000 | 3x6 | 6 | 6 | SP | Subt. Ø100/ Ø50 | - | - | - | - | -
Se solicita servico independiente a UTE
Gral. | 1 | Tablero Bombas Incendio - TBI | 12000 | IV | 1 | 12000 | 3x6 | 6 | 6 | SP | Subt. Ø100/ 2Ø50 | - | - | 10 | TM (dif. 30 mA) | 32
| Referencias: | Subt. - Indica canalización subterránea
| Notas: | Para interruptores DIN, poderes de corte de acuerdo a norma IEC 898, para el resto IEC 947-2.
Este Tablero se encuentra en azotea junto a bomba de incendio, bajo tanque elevado.

## TG
Tablero General - TG
[12 empty] | Comando y Prot. |  | Protección
RECEPTOR | [11 empty] | en Receptor |  | en el Tablero
Der. | Cant. | Descripción | Carga | Sist. | Coef. | Carga | Línea | N | T | Aisl. | Caño | Tipo | Amp. | kA | Tipo | Amp.
Nº |  |  | Carga: Watts; Coef.: Corr.; Carga: Total; Línea: mm²; N: mm²; T: mm²; Caño: Diam.
[6 empty] | W |  |  |  |  | mm
1 | 1 | Tablero Planta Baja A - TA | 22161.4 | III | 1 | 22161.4 | 3x10 | 10 | 10 | SP | Ø50 | TM IV | 50 | 16 | TM | 63
2 | 1 | Tablero Bombas de Agua - TB | 12000 | III | 1 | 12000 | 3x6 | 6 | 6 | SP | Ø50 | TM IV | 32 | 16 | TM | 40
3 | 1 | Tablero Cantina - TC | 13881 | III | 1 | 13881 | 3x6 | 6 | 6 | SP | Ø50 | TM IV | 32 | 16 | TM | 40
4 | 1 | Tablero Planta Baja D - TD | 127157.2 | III | 1 | 127157.2 | 3x50 | 25 | 25 | SP | 2Ø50 | TM IV | 125 | 16 | TM | 160
5 | 1 | Tablero Planta Alta A1 - TA1 | 25744 | III | 1 | 25744 | 3x6 | 6 | 6 | SP | Ø50 | TM IV | 32 | 16 | TM | 40
6 | 1 | Tablero Planta Alta D1 - TD1 | 15243.6 | III | 1 | 15243.6 | 3x6 | 6 | 6 | SP | Ø50 | TM IV | 32 | 16 | TM | 40
7 | 1 | Tablero Servidores e Informática - TS | 9830 | III | 1 | 9830 | 3x6 | 6 | 6 | SP | Ø50 | TM IV | 32 | 16 | TM | 40
8 | 1 | Tablero Ascensor - Tasc | 2320 | II | 1 | 2320 | 1x6 | 6 | 6 | SP | Ø50 | TM II | 20 | 16 | TM | 25
9 | 1 | Iluminación Cabina Ascensor | 200 | II | 1 | 200 | 1x2 | 2 | 2 | SP | Ø50 Coex | - | - | 16 | TM (dif. 30 mA) | 16
10 | 1 | Sistema de Campanillas | 2000 | II | 1.5 | 3000 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | Automatismo (*) | 16 | 10 | TM (dif. 30 mA) | 16
11.1 | 6 | Iluminación Recepción y Secretaría | 36 | I | 1.3 | 280.8 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar | 10 | - | - | -
11.1 | 3 | Iluminación Administracion | 36 | I | 1.3 | 140.4 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar | 10 | 6 | TM | 10
11.2 | 2 | Iluminación Emergencia | 10 | I | 1.3 | 26 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | - | - | 6 | TM | 10
11.3 | 1 | Iluminación SSHH | 18 | I | 1.3 | 23.4 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar | 10 | - | - | -
11.3 | 1 | Iluminación Tisanería | 36 | I | 1.3 | 46.8 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar | 10 | - | - | -
11.3 | 1 | Iluminación SSHH | 18 | I | 1.3 | 23.4 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar | 10 | 6 | TM | 10
11.4 | 3 | Iluminación Direccion | 36 | I | 1.3 | 140.4 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar | 10 | - | - | -
11.4 | 1 | Iluminación SSHH | 18 | I | 1.3 | 23.4 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar | 10 | - | - | -
11.4 | 1 | Iluminación Sala Servidores | 36 | I | 1.3 | 46.8 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar | 10 | - | - | -
11.4 | 1 | Iluminación Archivo | 36 | I | 1.3 | 46.8 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar | 10 | 6 | TM | 10
11.5 | 2 | Iluminación Emergencia Cartel Salida | 5 | I | 1.3 | 13 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | - | - | 6 | TM | 10
11.6 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 10
11 | 1 | Gral. Subtablero Sector Iluminación 1 | 811.2 | IV | 1 | 811.2 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
12.1 | 6 | Iluminación Entrada | 36 | I | 1.3 | 280.8 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
12.1 | 5 | Iluminación Hall Principal | 36 | I | 1.3 | 234 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
12.1 | 5 | Iluminación Estar | 36 | I | 1.3 | 234 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | 6 | TM | 10
12.2 | 8 | Iluminación Circulación | 36 | I | 1.3 | 374.4 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | - | - | -
12.2 | 8 | Iluminación Circulación | 36 | I | 1.3 | 374.4 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | Bipolar en PCI | 10 | 6 | TM | 10
12.3 | 6 | Iluminación Emergencia | 10 | I | 1.3 | 78 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | - | - | 6 | TM | 10
12.4 | 2 | Iluminación Emergencia | 10 | I | 1.3 | 26 | 1x1 | 1 | 2 | P | Ø19 | - | - | 6 | TM | 10
12.5 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 10
12 | 1 | Gral. Subtablero Sector Iluminación 2 | 1601.6 | IV | 1 | 1601.6 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
13 | 1 | Comandos Tablero | 100 | II | 1 | 100 | 1x1 | 1 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 10
14.1 | 2 | Iluminación Perímetro Cancha | 50 | I | 1.3 | 130 | 1x2 | 2 | 2 | P | Subt Ø100/Ø50 | Bipolar en PCI | 16 | 6 | TM | 16
14.2 | 2 | Iluminación Cancha | 50 | I | 1.3 | 130 | 1x2 | 2 | 2 | P | Subt Ø100/Ø50 | Bipolar en PCI | 16 | 6 | TM | 16
14.3 | 2 | Iluminación Cancha | 50 | I | 1.3 | 130 | 1x2 | 2 | 2 | P | Subt Ø100/Ø50 | Bipolar en PCI | 16 | 6 | TM | 16
14.4 | 2 | Iluminación Cancha | 50 | I | 1.3 | 130 | 1x2 | 2 | 2 | P | Subt Ø100/Ø50 | Bipolar en PCI | 16 | 6 | TM | 16
14.5 | 1 | Reserva | 0 | III | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 16
14 | 1 | Gral. Subtablero Iluminación Cancha | 520 | IV | 1 | 520 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 20
15.1 | 2 | Iluminación Exterior | 50 | I | 1.3 | 130 | 1x2 | 2 | 2 | P | Subt Ø100/Ø50 | Bipolar en PCI | 16 | 6 | TM | 16
15.2 | 2 | Iluminación Exterior | 50 | I | 1.3 | 130 | 1x2 | 2 | 2 | P | Subt Ø100/Ø50 | Bipolar en PCI | 16 | 6 | TM | 16
15.3 | 2 | Iluminación Exterior | 50 | I | 1.3 | 130 | 1x2 | 2 | 2 | P | Subt Ø100/Ø50 | Bipolar en PCI | 16 | 6 | TM | 16
15.4 | 2 | Iluminación Exterior | 50 | I | 1.3 | 130 | 1x2 | 2 | 2 | P | Subt Ø100/Ø50 | Bipolar en PCI | 16 | 6 | TM | 16
15.5 | 1 | Reserva | 0 | III | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 16
15 | 1 | Gral. Subtablero Iluminación Exterior | 520 | IV | 1 | 520 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 20
16.1 | 3 | Tomacorrientes Uso General | 330 | I | 1 | 990 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
16.2 | 2 | Tomacorrientes Uso General | 330 | I | 1 | 660 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
16.3 | 3 | Tomacorrientes Uso General | 330 | I | 1 | 990 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
16.4 | 1 | Tomacorrientes Tisanería | 1500 | I | 1 | 1500 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | Bipolar | 16 | 6 | TM | 16
16.5 | 2 | Tomacorrientes Tisanería | 750 | I | 1 | 1500 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | Bipolar | 16 | 6 | TM | 16
16.6 | 2 | Tomacorrientes Uso General Archivo | 330 | I | 1 | 660 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
16.7 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 16
16 | 1 | Gral. Subtablero Sector Tomacorrientes 1 | 6300 | IV | 1 | 6300 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 20
17.1 | 2 | Puestos Trabajo Dirección | 500 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
17.2 | 1 | Puestos Trabajo Adscripción | 1000 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
17.3 | 1 | Puestos Trabajo Administración | 1000 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 16
17.4 | 1 | Puestos Trabajo de Piso Adscripción | 1000 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Subt. Ø50 | - | - | 6 | TM | 16
17.5 | 1 | Puestos Trabajo de Piso Administración | 1000 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Subt. Ø50 | - | - | 6 | TM | 16
17.6 | 1 | Puestos Trabajo de Piso Administración | 1000 | I | 1 | 1000 | 1x2 | 2 | 2 | P | Subt. Ø50 | - | - | 6 | TM | 16
17.7 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 16
17 | 1 | Gral. Subtablero Sector Tomacorrientes 2 | 6000 | IV | 1 | 6000 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 16
18.1 | 2 | Extracción SSHH | 500 | I | 1 | 1000 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | Bipolar Iluminación | 16 | 6 | TM | 20
18.2 | 3 | Extracción SSHH y Tisanería | 500 | I | 1 | 1500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | Bipolar Iluminación | 16 | 6 | TM | 20
18.3 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 20
18 | 1 | Gral. Subtablero Extracción | 2500 | IV | 1 | 2500 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 25
19.1 | 1 | Secamanos | 2500 | I | 1 | 2500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
19.2 | 1 | Secamanos | 2500 | I | 1 | 2500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
19.3 | 1 | Secamanos | 2500 | I | 1 | 2500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
19.4 | 1 | Secamanos | 2500 | I | 1 | 2500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
19.5 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 20
19 | 1 | Gral. Subtablero Sector Secamanos | 10000 | IV | 1 | 10000 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 25
20.1 | 1 | Equipo AA Futuro | 3000 | I | 1.5 | 4500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
20.2 | 1 | Equipo AA Futuro | 3000 | I | 1.5 | 4500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
20.3 | 1 | Equipo AA Futuro | 3000 | I | 1.5 | 4500 | 1x4 | 4 | 4 | P | Ø25 | - | - | 6 | TM | 20
20.4 | 1 | Reserva | 0 | I | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | TM | 20
20 | 1 | Gral. Subtablero Equipos AA | 13500 | IV | 1 | 13500 | 3x4 | 4 | - | P | - | - | - | 6 | TM (dif. 30 mA) | 40
21.1 | 1 | Condensador 1 kVar | 1000 | III | 1.5 | 1500 | 3x2 | 2 | 2 | P | - | Cont/Term/Auto. | 10/10 | 10 | TM | 10
21.2 | 1 | Condensador 2.5 kVar | 2500 | III | 1.5 | 3750 | 3x4 | 4 | 4 | P | - | Cont/Term/Auto. | 16/16 | 10 | TM | 16
21.3 | 1 | Condensador 2.5 kVar | 2500 | III | 1.5 | 3750 | 3x4 | 4 | 4 | P | - | Cont/Term/Auto. | 16/16 | 10 | TM | 16
21.4 | 1 | Condensador 2.5 kVar | 2500 | III | 1.5 | 3750 | 3x4 | 4 | 4 | P | - | Cont/Term/Auto. | 16/16 | 10 | TM | 16
21.5 | 1 | Condensador 2.5 kVar | 2500 | III | 1.5 | 3750 | 3x4 | 4 | 4 | P | - | Cont/Term/Auto. | 16/16 | 10 | TM | 16
21.6 | 1 | Alimentación Controlador | 500 | I | 1 | 500 | 1x1 | 1 | 2 | P | - | - | - | 10 | TM | 10
21 | 1 | Gral. Subtablero Compensacon cosØ | 17000 | IV | 1 | 17000 | 3x6 | 6 | - | P | - | - | - | 16 | TM | 32
22 | 1 | Reserva | 0 | IV | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | TM (dif. 30 mA) | 16
23 | 1 | Reserva | 0 | IV | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | TM (dif. 30 mA) | 16
24 | 1 | Reserva | 0 | II | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | TM (dif. 30 mA) | 16
25 | 1 | Reserva | 0 | II | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | TM (dif. 30 mA) | 16
20 | 1 | Espacio de Reserva | - | III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 1 | Espacio de Reserva | - | III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
23 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
24 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
25 | 1 | Espacio de Reserva | bar: Carga to en el Tablero Amp.
Gral. | 1 | Tablero General - TG | 269890 | IV | 1 | 269890 | 3x70 | 35 | 35 | SP | Subt. 3Ø100/4Ø50 | - | - | 25 | TM (reg, c/dif reg en I y t) | 200
| Referencias: | (*) - Ver sugerencia de Automatismo en diagrama unifilar.
Subt. - Indica canalización subterránea
| Notas: | Para interruptores DIN, poderes de corte de acuerdo a norma IEC 898, para el resto IEC 947-2.
Este tablero cuenta con protección contra sobretensiones a la entrada (Ver diagrama unifilar)

## TE
Tablero Entrada de Energía - TE
[12 empty] | Comando y Prot. |  | Protección
RECEPTOR | [11 empty] | en Receptor |  | en el Tablero
Der. | Cant. | Descripción | Carga | Sist. | Coef. | Carga | Línea | N | T | Aisl. | Caño | Tipo | Amp. | kA | Tipo | Amp.
Nº |  |  | Carga: Watts; Coef.: Corr.; Carga: Total; Línea: mm²; N: mm²; T: mm²; Caño: Diam.
[6 empty] | W |  |  |  |  | mm
TG Liceo 8 Paysandú | 1 | Tablero General Liceo - TG | 80000 | IV | 1 | 80000 | 3x70 | 35 | 50 | SP | 3Ø100 | TM (reg) | 200 | 25 | TM (reg) | 200
En Salto | 1 | Tablero Bomba de Incendio - TBI | 12000 | IV | 1 | 12000 | 3x6 | 6 | 6 | SP | Ø50 | TM (Dif. 30mA) | 25 | 25 | TM | 32
Acometida | 1 |  | 80000 | IV | 1 | 80000 | 3x70 | 35 | - | SP | 4Ø100 | - | - | - | Fusibles en CGP | -
| Referencias: | (ver última planilla)
| Notas: | Para interruptores DIN, poderes de corte de acuerdo a norma IEC 898, para el resto IEC 947-2.
Regulación de interruptores debe ser de forma tal que accione el interruptor más proximo al defecto.

## Referencias
Referencias:
TM - Interruptor termomagnético
TM c/dif 30mA - Interruptor termomagnético asociado a relé diferencial con corriente de fuga de 30 mA.
TM (reg, c/dif reg en I y t) - Interruptor termomagnético regulable asociado a relé diferencial regulable en I y t.
TM (reg) - Interruptor termomagnético regulable.
TM c/bob disparo - Interruptor termomagnético con bobina auxiliar de disparo para conectarla a pulsador.
Dif 30mA - Relé diferencial con corriente de fuga de 30 mA.
SP - Conductor Superplástico
P - Conductor de PVC o similar.
Contactor c/timer - contactor cuya bobina se acciona de acuerdo al funcionamiento de un timer
Contactor c/fotocélula - contactor cuya bobina se acciona de acuerdo al funcionamiento de una fotocélula
Cont/Term xx/yy- Contactor asociado a relé térmico, siendo xx la I nominal del contactor e yy la regulación del relé térmico
Band - bandeja portacables
D - Ducto portacables
Subt Ø100 - canalización Subterránea de 100 mm de diámetro
PCI – Panel de Comando de Iluminación
Coex.- Coexistencia con otros conductores en una misma canalización.
Notas: | Para interruptores DIN, poderes de corte de acuerdo a norma IEC 898, para el resto IEC 947-2.
32 | 0 | 40
33
50