CENTRO DE VISITANTES PARQUE NACIONAL ESTEROS DE FARRAPOS E ISLAS DEL RÍO URUGUAY – SAN JAVIER, DEPARTAMENTO DE RÍO NEGRO

INTRODUCCION ......................................................................................................  1

2. DESCRIPCION DEL SISTEMA ............................................................................  1

3. OBJETO DE LOS TRABAJOS ............................................................................  1

4. NORMATIVA APLICABLE ...................................................................................  1

5. DESAGÜES CLOACALES (SANITARIOS) .........................................................   2

6. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ..........................................................   2

7. TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE EFLUENTES ................................   3

8. PRUEBAS HIDRAULICAS ...................................................................................   3

9. APARATOS, ACCESORIOS Y GRIFERÍAS ………………………………………..   4

1. INTRODUCCION

El presente documento constituye la memoria descriptiva y de especificaciones técnicas particulares de las instalaciones sanitarias proyectadas para el centro de visitantes en la ciudad de San Javier, departamento de Río Negro.

2. DESCRIPCION DEL SISTEMA

La instalación proyectada propone el abastecimiento directo de agua potable desde la red existente en la ciudad.

El centro de visitantes cuenta con 3 SSHH interiores (hombres, damas y capacidades físicas diferentes), un baño con ducha para el área de taller, y una cocina también en el área de taller.

El suministro de agua caliente se realizará mediante calefón eléctrico ubicado en la cocina del taller.

3. OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las instalaciones sanitarias internas del local comprenden los siguientes trabajos:

• Desagües sanitarios (cloacales)

• Abastecimiento de agua potable (fría y caliente)

• Disposición final de efluentes

4. NORMATIVA APLICABLE

Durante la ejecución de los trabajos regirán las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia Municipal de Río Negro, a las cuales deberá ajustarse el Subcontratista en todo momento. En caso de constatarse una carencia u omisión de la misma referente a un tema específico, se consultará al proyectista y/o Dirección de Obra, procediéndose a la ejecución del trabajo o tarea únicamente previa aprobación de ésta última.

5. DESAGÜES CLOACALES (SANITARIOS)

Las tuberías se ejecutarán en PVC Serie 20 con junta soldable (pegada), conforme a la normativa UNIT 206 y 647, y según los diámetros indicados en el proyecto. Las cajas sifonadas, desagües de piso así como demás accesorios serán de PVC sanitario, los cuales deberán dar cumplimiento a la normativa mencionada.

Preferentemente se emplearán accesorios (piezas especiales, cajas sifonadas) de la misma marca comercial que las tuberías.

Se emplearan tapas metálicas en las cajas sifonadas interiores (acero inoxidable, bronce cromado), visto la mejor terminación que presentan las mismas.

El Contratista prestará atención en la ubicación de cámaras de inspección, bocas de desagüe, piletas de patio, rejillas de piso, etc., de manera de hacer coincidir las aristas con las juntas de pisos. Toda tapa de cámara de inspección irá revestida con el material de piso que corresponda al sitio donde está ubicada.

De ser inevitable que un tramo de cañería quede expuesto a la luz solar, la misma se ejecutará en un material que no sea afectado por ésta (hierro fundido, acero, asbesto cemento), o bien se aplicará un revestimiento / enchapado compatible con el proyecto de arquitectura.

Las terminaciones de columnas de ventilación y rejillas de aspiración se adecuarán en obra a la arquitectura del complejo.

Las cámaras y piletas de patio indicadas se realizaran en mampostería, y se revocarán interiormente con mortero de arena cemento dándole una terminación en portland lustrado. Las mismas contarán con tapa y contratapa conforme a la normativa; preferentemente serán de hormigón pre-moldeado, con marco de apoyo.

Las pendientes mínimas de proyecto serán:

• Red secundaria 1%

• Red primaria (interior a locales) 2% / red primaria (exterior a locales) 2% según se indique en planos.

• Interior de cámaras de inspección 10%.

El interceptor de grasa proyectado tendrá un volumen útil mínimo de 20L y deberá dar cumplimiento a la norma UNIT 165.

6. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Las tuberías se ejecutarán en polipropileno con uniones en termo fusión (PPTF), para una presión máxima de 10 Kg/cm2 (PN10), conforme a la norma UNIT 674. Los accesorios serán del mismo material y marca, y con roscas metálicas (insertos cromados) en las uniones con colillas y/o griferías.

Los tramos aparentes o vistos se ejecutarán en hierro galvanizado, para una presión nominal de 10 Kg/cm2, conforme a la norma UNIT 134; como alternativa, dichos tramos se ejecutarán en tuberías de PPTF provistas de protección contra radiación UV.

En el ingreso a cada local húmedo, se colocará una llave de corte, lo cual permitirá desafectar la unidad manteniendo el resto del complejo operativos. Las mismas deberán quedar ubicadas en un lugar fácilmente visible y de cómoda operación.

La alimentación individual a los distintos artefactos se realizará en tuberías de DN 20mm, independientemente de la marca.

Las llaves de paso de cada local serán del tipo esféricas, de bronce cromado con sello de teflón, y volante acorde a la grifería a instalar; estos aspectos se coordinarán con la Dirección de Obra.

Se deberá dejar prevista una llave de paso en la entrada del sistema.

7. TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE EFLUENTES

El pozo impermeable se construirá de acuerdo a los planos estructurales y constructivos del mismo, debiéndose respetar las dimensiones interiores indicadas en los planos de Saneamiento.

Como criterio general, regirán las especificaciones establecidas para los desagües cloacales (sanitarios).

El ingreso al pozo impermeable se dará previo pasaje por una cámara sifonada, la cual contará con una rejilla de aspiración de Ø110mm.

Las ventilaciones y aspiraciones de las cámaras así como del pozo impermeable se ejecutarán mediante tuberías de PVC de iguales características que las tuberías de desagües sanitarios, las cuales deberán quedar debidamente protegidas de la radiación solar (radiación UV).

Todas las tapas de acceso indicadas serán de hormigón premoldeadas, provistas de marco de apoyo, de tipo reglamentaria, y tendrán contratapa.

En el fondo del pozo impermeable, se conformarán pendientes hacia el punto de acceso, de modo de facilitar la tarea de vaciado y mantenimiento de la unidad.

8. PRUEBAS HIDRAULICAS

Se realizará la prueba hidráulica de las tuberías de desagües y abastecimiento según lo establece la normativa municipal correspondiente.

Salvo mención explícita u omisión, las pruebas mínimas a realizar serán las siguientes:

- Instalación de abastecimiento de agua: 7 kg/cm2 durante 2 horas;

- Instalación de desagües: 2mca en punto más alto de la instalación durante 2 horas;

- Pozo impermeable: llenado del mismo hasta nivel operativo durante 48 horas. En dicho lapso no se deberán registrar descensos significativos (> 5cm) del nivel de líquido.

El instalador deberá solicitar a la Dirección de la Obra la autorización previa al tapado de cualquier instalación. En caso de no hacerlo serán de su cargo los riesgos que este incumplimiento implique.

El Subcontratista deberá tener en obra todos los elementos y útiles necesarios para la confección de pruebas y controles de los trabajos de instalación.

El Contratista suministrará toda mano de obra, equipo y todo otro elemento accesorio requerido para la ejecución de las pruebas de campo completas. Se llevará un registro dando cuenta de la totalidad de las pruebas y controles efectuados, el que deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra.

9. APARATOS, ACCESORIOS Y GRIFERÍAS

Se suministrarán y colocarán para los locales 5, 6, 7 y 11 todos los aparatos sanitarios indicados en láminas de albañilería y según indicaciones de láminas de detalles. Todos los aparatos serán de losa sanitaria blanca de primera calidad. De no ser de fabricación nacional se recomendará la línea Andina de Ferrum (Ind. arg.) y para discapacitados (Local 5) será la línea Espacio de Ferrum incluyendo los accesorios de equilibrio y manipulación para correspondientes en un todo de acuerdo con las normas UNIT 200:2010 c/c abril – 2013.

En los locales 5, 6 y 7 se suministrarán y colocarán griferías de mesa en lavabos de accionamiento manual hidromecánico temporizado con válvula reguladora de caudal del tipo press-matic, tipo Press-matic Grifos Grifo de Docol Press-matic 110 – Cromado de similar o superior calidad. En el local 11 se suministrará y colocará grifería Acerenza monocomando línea MARE. En el local 10 se suministrará y colocará grifería monocomando de pared pico alto Acerenza o similar.

En los locales 6 y 7 se instalarán mesadas en madera y se suministrarán y colocarán lavatorios de apoyar tipo Ferrum LWR0F de 495 mm x 450 mm, con su correspondiente válvula y sifón de bronce niquelado. No se admitirán ni flexibles ni de pvc.

En el local 10 se suministrará y colocará una pileta de cocina de acero inoxidable de 18 cm de profundidad o más.