   [image: image3.wmf]  CO:DI.CEN / Dirección Sectorial de Infraestructura / Area de Obras

                   MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PARTICULAR

                                       OBRAS SANITARIAS

        
Esc. Nº 25/26         Loc. Prado                 Dto. : Montevideo
 -  Memoria Particular
En general, la Memoria  Constructiva y Descriptiva Particular de Acondicionamiento Sanitario (M.C.y D.P.A.S.) predominará sobre los demás recaudos en lo atinente a su rubro.

Personas que pueden construir las obras sanitarias

Las obras sanitarias serán construidas y/o dirigidas por un Técnico Instalador Sanitario con título vigente y habilitante de UTU.  El Contratista adjudicatario de la presente obra deberá  notificar por escrito al Arq. Residente y antes de comenzar los trabajos sanitarios,  quién será su representante Técnico Sanitario ejecutante y responsable, y remitir por fax los siguientes datos: fotocopia del título habilitante, nombre y apellido, profesión, dirección legal y fiscal, teléfono y fax.    Ante la posibilidad de cambio de firma del representante Técnico Sanitario y sin importar las motivaciones, las responsabilidades contraídas no se extinguirán, siendo responsable el Contratista. 

El Técnico Instalador Sanitario se comprometerá a acompasar en un todo de acuerdo el avance de obras que el Supervisor de Obras establezca.  También será responsable por la coordinación con el Contratista de Albañilería, respecto a la definición de los planos de revestimiento, de forma de asegurar un adecuado recubrimiento de las cañerías y de las llaves de paso, codos terminales en colillas, etc.  

Al tratarse de obras sin solicitud de conexiones la empresa no presentará planos sanitarios ni realizará en lo que respecta a este rubro trámites ante la Intendencia Municipal de Montevideo 
.Materiales en obra    
Todos los materiales destinados a las obras sanitarias de esta obra serán de primera calidad y nuevos (no admitiéndose materiales usados), dentro de su especie y procedencia, y tendrán las características que se detallan en esta Memoria Descriptiva Particular, debiendo contar con la aprobación de la Supervisión de Obras.   Regirán para los materiales las normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto de Normas Técnicas.  

La aceptación de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que por tal grado le corresponda.

Los artículos deberán depositarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el rechazo de aquellos que no se empleen debidamente.  Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados o no aceptados, será demolida y rehecha enteramente a cuenta del Contratista.

 Piezas integrantes del proyecto

· Lámina S1-  Proyecto Desagües y Abastecimiento y detalle Escala  1/50
·         Las obras proyectadas, corresponden a la instalación de desagües y abastecimiento de agua en el SH existente y SH nuevo Especial y modificación solamente de desagües en las dos cocinas existentes

· Instalación de desagües y ventilación:
·       Según proyecto en lámina S1, 
El proyecto cuenta con una conexión existente 
· Las cámaras de inspección, bocas de desagües y Piletas de patio de inspección, irán revocadas y lustradas según detalles y norma UNIT vigente y sus tapas  serán UNIT Norma 16-50.    Las columnas de ventilación llevarán sombreretes.
· Se colocara cámaras de inspección un juego completo de tapa y contratapa con sus marcos correspondientes, serán prefabricadas según NORMA UNIT 16-50, no admitiéndose tapas construidas en obra
Las cañerías de desagües que solo expresan el diámetro en láminas son de polipropileno para desagües, tipo Terra  Ver Foto siguiente (ver Fig. 1)
[image: image1.jpg]


 Fig. 1
NOTA; Todas la piletas de patio se realizarán según detalle en lámina S1
Hormigones 

Se emplearán dos proporciones distintas en la composición de los hormigones:

Tipo   I )  Para revestimientos de cañerías,  fondos de cámaras:

                   300 kilogramos de cemento portland,

                    Medio metro cúbico de arena gruesa,

                    Un metro cúbico de pedregullo.

Tipo I I )  Para asentamiento de cañerías subterráneas:

                     200 kilogramos de cemento portland,

                     Medio metro cúbico de arena gruesa,

                     Un metro cúbico de pedregullo.

Morteros

Se emplearán tres proporciones distintas en la composición de los morteros:

    Para unir caños de  hormigón:

Una parte de volumen de cemento portland,

Una parte de volumen de arena fina.

Para revoques de cámaras, piletas de patio y bocas de desagüe

Una parte de volumen de cemento pórtland.

Dos parte de volumen de arena fina.

Para tomar ladrillos de cámaras, piletas de patio y bocas de desagüe

Una parte de volumen de cemento pórtland.

               Cuatro parte de volumen de arena fina.

  Ventilación de cañería
                                      Se instalará como se indica en planos ventilación al ramal del inodoro, el material será el nuevo caño ecológico de fibrocemento ecológico, acero inoxidable, zinc o hierro fundido, en caso de ser de PP no se admitirá sin embutirlo

 Las tuberías y/o accesorios de PP: 
     Se prohíbe calentar piezas para doblado de caños.
Interceptores de grasas
                  Tipo Lider Normalizado
Abastecimiento de agua:

    NOTA;
·                Se utilizará la bajada existente para la reinstalción del abastecimiento, no utilizando los caños de distribución existentes, los cuales serán nuevos e irán empotrados(Ver proyecto)se instala una  llave de paso de corte gral.nueva del diámetro de la bajada, en dicha bajada existente y una llave de paso en cada cisterna de termofusión de 20mm de diámetro
Cañería de polipropileno termofusión para agua fría

Las tuberías serán de polipropileno RANDOM III PN20 con uniones soldadas por termofusión tipo “Aquasystem", ó "Eco-Agua", "Coprax" u otro similar aprobado por la Supervisión de Obras, aunque en todos los casos se deberán usar materiales de la misma marca). 

 Los accesorios serán del mismo material y marca, y con insertos metálicos en los puntos de conexión con válvulas, llaves de paso, etc.
.

Griferías y aparatos.
Serán de bronce cromado y cierre cerámico. No se admitirán griferías con volantes cementados al vástago, por tanto, deberá contar con su tornillo para el montaje y desmontaje entre los mismos 

El contratista y subcontratista para este rubro, realizará el relevamiento de las obras existentes, denunciando ante de la licitación las griferías y aparatos que en ese momento se encuentren defectuosos y no se solicitan por ANEP, para cotizarlos.

Siendo por parte de su costo, la ruptura o mal funciomiento de las griferías y aparatos, que estén sanos y en buen funcionamiento existentes que se desmontan y vuelven a colocar en esta licitación.

Los grifos para todos Lavabos de los SSHH(total 4), serán según detalle en Lámina S3, utilizando Grifos anti vandálico Presmatic Tipo  Docol o de superior  calidad, como para  los grifos para bebederos según Anexo de Memoria (Total 4).

    En pileta prevista para personas con discapacidad física S.H Nº 03 serán  tipo  medical   ver Fig. N3  
[image: image3.wmf][image: image2.jpg]



En S.H. Especial se instalará ducha higiénica, con ducha teléfono, Tipo Docol
- Instalación de artefactos sanitarios 

Se suministrarán según el siguiente detalle:
Inodoros:
Serán cerámicos 

  
           1  inodoro alto con cisterna  en   SH especial, Tipo Ferrum para S.H especial.

          Lavamanos serán en   SH especial, Tipo Ferrum especial 

                   En SH Administración tipo modelo 4211 de OLMOS, o similar tipo FERRUM (modelo colegial)

-   Recepción de obras
La instalación deberá entregarse debidamente probada, ajustada y limpias (en máximos y mínimos admisible determinados por la Supervisión de Obras), de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la habilitación del edificio. Se exige especialmente que todas las cañerías subterráneas y sus puntos de inspección, se entreguen limpias y libres de todo elemento extraño que pueda dificultar el normal deslizamiento de los efluentes.
Pruebas  Se realizarán prueba hidráulica para  los desagües y manométrica para el abastecimiento de agua.
Edmundo Raúl Donato

        




         Técnico Sanitario

























Fig. 3














PAGE  
5
JUAN CARLOS GOMEZ 1314 PISO 3 / TELEFAX 9158549 / e mail: areadeobras@anep.edu.uy 


_1274617504.unknown

