TABLERO TG

| LINEA | DESCRIPCION | CANALIZACION | SECCION DEL CONDUCTOR | POTENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentación Bomba de agua | Caño de hierro daisa ¾” | 2x4mm²+4 mm² T | 746w |
| 2 | Tomacorriente Aire acondicionado en caja daisa para plaqueta | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 2000w |
| 3 | Tomacorrientes para ventiladores comedor en caja daisa para plaqueta | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 1000w |
| 4 | Tomacorrientes comedor en caja daisa para plaqueta | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 1500w |
| 5 | Tomacorriente Aire acondicionado en caja daisa para plaqueta | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 2000w |
| 6 | Tomacorrientes Aula 1 en caja daisa para plaqueta | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 1500w |
| 7 | Tomacorrientes Aula 1 en caja daisa para plaqueta | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 1500w |
| 8 | Tomacorriente Aire acondicionado en caja daisa para plaqueta | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 2000w |
| 9 | Tomacorrientes Aula preescolar en caja daisa para plaqueta | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 1500w |
| 10 | Tomacorrientes Aula preescolar en caja daisa para plaqueta | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 1500w |
| 11 | Alimentación para línea existente en cocina | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 3000w |
| 12 | Alimentación para línea existente en cocina | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 2000w |
| 13 | Alimentación para línea existente en baños | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 1500w |
| 14 | Alimentación para línea existente en baños | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 1500w |
| 15 | Alimentación para línea existente en baños | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 1500w |
| 16 | Tomacorriente Aire acondicionado en caja daisa para plaqueta | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 2000w |
| 17 | Tomacorrientes Aula 2 en caja daisa para plaqueta | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 1500w |
| 18 | Tomacorrientes Aula 2 en caja daisa para plaqueta | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 600w |
| 19 | Tomacorriente Aire acondicionado en caja daisa para plaqueta | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 2000w |
| 20 | Tomacorrientes Aula 2 en caja daisa para plaqueta | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 1500w |
| 21 | Tomacorrientes Aula 2 en caja daisa para plaqueta | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 1000w |

| LINEA | DESCRIPCION | CANALIZACION | SECCION DEL CONDUCTOR | POTENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Tomacorrientes Aula 2 en caja daisa para plaqueta | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 600w |
| 23 | Tomacorriente Aire acondicionado en caja daisa para plaqueta | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 2000w |
| 24 | Tomacorrientes y venti. de techo Dirección en caja daisa p/ plaqueta | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 1500w |
| 25 | Tomacorrientes Dirección en caja daisa para plaqueta | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 1500w |
| 26 | Pulsadores en dirección y patio con una campana de 230V | Caño de hierro daisa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T | 50w |
| 27 | Línea luminaria L1 en comedor | Caño de hierro daisa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T | 432w |
| 28 | Línea luminaria L1 en aula 1 | Caño de hierro daisa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T | 288w |
| 29 | Línea luminaria L1 en aula preescolar | Caño de hierro daisa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T | 288w |
| 30 | Alimentación de instalación existente en cocina (Luminaria) | Caño de hierro daisa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T | 144w |
| 31 | Alimentación de instalación existente en baños (Luminaria) | Caño de hierro daisa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T | 288w |
| 32 | Línea luminaria L1 en pasillo entrada | Caño de hierro daisa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T | 72w |
| 33 | Línea luminaria L1 en aula 2 | Caño de hierro daisa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T | 288w |
| 34 | Línea luminaria L1 en aula 3 | Caño de hierro daisa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T | 288w |
| 35 | Línea luminaria L1 en dirección | Caño de hierro daisa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T | 144w |
| 36 | Línea luminaria L1 en patio central | Caño de hierro daisa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T | 144w |
| 37 | Línea luminaria L1 en galería fondo | Caño de hierro daisa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T | 216w |
| 38 | Línea luminaria L2 en fachada de entrada | Caño de hierro daisa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T | 160w |
| 39 | Línea luminaria L3 en patio entrada, comandada por fotocélula | Caño de PVC Ø 40mm | 2x2mm²+2 mm² T | 100w |
| 40 | Línea luminaria L4 en fachada, comandada por fotocélula | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 300w |
| 41 | Línea luminaria L5 en fachada, comandada por fotocélula | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 600w |
| 42 | Línea luminaria L5 en fachada, comandada por fotocélula | Caño de hierro daisa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T | 400w |
| 43 | Luminaria de emergencia | Caño de hierro daisa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T | 60w |
| 44 | Luminaria de emergencia | Caño de hierro daisa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T | 60w |
| LINEA | DESCRIPCION | CANALIZACION | SECCION DEL CONDUCTOR | POTENCIA |
| 45 | Luminaria de emergencia | Caño de hierro daisa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T | 60w |
| 46 | Libre |  |  |  |
| 47 | Libre |  |  |  |