Tablero General

| LINEA | DESCRIPCION | CANALIZACION | SECCION DEL CONDUCTOR | POTENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| general | Interruptor general térmico de 40 Amp tetrapolar y diferencial 63 Amp 300 mmAmp tetrapolar | Caño daixa 2” hierro | 4 x 16 mm Cu+ 1x 16 mm²T |  |
| 1 | Interruptor general de tablero A 32 Amp tetrapolar | bandeja | 4 x 10 mm² Cu + 1 x 10 mm²T |  |
| 2 | Interruptor general de tablero A 32 Amp tetrapolar | Bandeja | 4 x 10 mm² Cu + 1 x 10 mm²T |  |
| 3 | Interruptor general de tablero A 25 Amp tetrapolar | bandeja | 4 x 10 mm² Cu + 1 x 10 mm²T |  |
| 4 | 2 Luces exteriores en columnas existentes | Caño pvc 40mm | 2 x2 mm + 1 x 2 mm T |  |
| 5 | 2 Luces exteriores en columnas existentes | Caño pvc 40mm | 2 x2 mm + 1 x 2 mm T |  |
| 6 | libre | libre |  |  |
|  | TABLERO TA |  |  |  |
| General | Interruptor térmico de 32 Amp tetrapolar y diferencial de 40 Amp 30 mmAmp |  | 4 x 10 mm Cu + 1 x 10 mmT |  |
| 1 | 2 tomacorrientes - int térmico 2 polos 16 Amp | Caño de hierro daixa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T |  |
| 2 | 2 toma corriente – int térmico polo 16 Amp | Caño de hierro daixa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T |  |
| 3 | 2 toma corriente – int térmico polo 16 Amp | Caño de hierro daixa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T |  |
| 4 | 2 toma corrientes y un extractor – inter térmico de 20 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T |  |
| 5 | Alimentación para línea existente en cocina – inter térmico 25 Amp II | Caño de hierro daixa 1” | 2x4mm²+4 mm² T |  |
| 6 | Toma corriente para termofon – inter térmico de 20 Amp II | Caño de hierro daixa 1” | 2x4mm²+4 mm² T |  |
| 7 | 2 artefactos de 2 x 36 led – inter térmico 10 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x1mm²+2 mm² T |  |
| 8 | 1 artefacto de 1 x 36 LED y 2 lámparas de 12w- int térmico 10 Amp | Caño de hierro daixa ¾” | 2x1mm²+2 mm² T |  |
| 9 | 2 artefactos de 2 x 36 led – inter térmico 10 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x1mm²+2 mm² T |  |
| 10 | 3 artefacto de 1 x 36 led –int térmico de 10 Amp | Caño de hierro daixa ¾” | 2x1mm²+2 mm² T |  |
| 11 | 2 artefacto de emergencia led - int térmico de 10 Amp | Caño de hierro daixa ¾” | 2x1mm²+2 mm² T |  |
| 12 | Libre |  |  |  |
| 13 | libre |  |  |  |

TABLERO  TB

| LINEA | DESCRIPCION | CANALIZACION | SECCION DEL CONDUCTOR | POTENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| General | Interruptor térmico de 32 Amp tetrapolar y interruptor diferencial de 40 Amp 30 mmAmp |  | 4 x 10 mm + 1 x 10 t |  |
| 1 | Alimentación bomba de agua existente _ térmico de 25 Amp II | Caño P V C 40mm | 2x10mm²+10 mm² T |  |
| 2 | 2 Tomacorrientes- térmico de 16 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T |  |
| 3 | 2 Tomacorrientes – térmica de 16 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T |  |
| 4 | 2 toma corrientes ventiladores – térmica de 16 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T |  |
| 5 | 1 toma shuco y 1 toma en línea- térmica de 16 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x2mm²+2mm² T |  |
| 6 | 2 toma en línea y 2 toma shuco – térmico de 16 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T |  |
| 7 | 2 toma en línea y 2 toma shuco – térmico de 16 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T |  |
| 8 | 4 toma en línea – térmico de 16 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T |  |
| 9 | 3 toma corrientes en línea –térmica de 16 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x2mm²+2mm² T |  |
| 10 | 1 alimentación para aire acondicionado – térmica de 20 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T |  |
| 11 | 6 luminarias de 2 x 36 LED térmica de 10 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T |  |
| 12 | 4 luminarias de 2 x 36 LED térmica de 10 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T |  |
| 13 | 4 luminarias de 2 x 36 LED térmica de 10 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T |  |
| 14 | 3 luminarias de 2 x 36 LED térmica de 10 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T |  |
| 15 | 2 artefactos LED de emergencia térmica de 10 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T |  |
| 16 | 1 timbre grande de 230 volt térmica de 10 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T |  |
| 17 | libre |  |  |  |
|  | TABLERO TC |  |  |  |
| LINEA | DESCRIPCION | CANALIZACION | SECCION DEL CONDUCTOR | POTENCIA |
| GENERAL | INTERRUPTOR TERMICO DE 25 AMP TETRAPOLAR YINTERRUPTOR DIFERENCIAL DE40 AMP 30 MMAMP |  | 4 X 10 MM Cu + 1 X 10 MmCu |  |
| 1 | 4 tomacorrientes de tres en línea – térmica de16 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T |  |
| 2 | 2 toma corrientes para ventiladores –térmica de 16 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T |  |
| 3 | 1 toma aire acondicionado – térmica de 20 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T |  |
| 4 | 1 toma tres en línea - térmica de 16 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x2mm²+2 mm² T |  |
| 5 | 4 artefacto luminarias de2 x 36 LED –térmica de 10 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T |  |
| 6 | 2 artefacto de luces de 1 x 36 led y 1 lámpara de 12w led térmica 10 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T |  |
| 7 | 2 artefactos de luces de 1 x 36 led – térmica de 10 Amp II | Caño de hierro daixa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T |  |
| 8 | 2 artefactos LED luces de emergencia | Caño de hierro daixa ¾” | 2x1mm²+1 mm² T |  |
| 9 | LIBRE |  |  |  |
| 10 | LIBRE |  |  |  |