información con las previsiones para la infraestructura de Ceibal.

Se adjunta imagen del plano con la ubicación de los registros que se necesitaría sea previstos para la instalación de las antenas (APs) y los equipos de Videoconferencia.

Para las antenas que son un total de 10, están marcados los registros de 10x10 con el nombre "AP". Serían registro en losa.

Para los equipos de Videoconferencia (aula 004) se especifica el registro 10x10 en pared con el nombre "VC". En este registro llegarán 2 cables UTP.

Uno para el equipo mismo de Videoconferencia (denominado Room Kit) y otro para conectar a la red la UPS. Ambos equipos van todos dentro del gabinete de VC.

Por último están los 5 registros también de 10x10 en pared para los parlantes de VC denominados como "P".

En resumen , desde el rack de conectividad, saldrían 10 cables UTP para las antenas (registros "AP") y 2 cables para los equipos de VC (registro "VC").

En caso de que se prevea instalar bandejas por afuera de los salones, bastará con desplegar canalizado de 25mm para llegar desde la bandeja hasta cada uno de los registros.

En caso de que no estén previstas bandejas de datos, se podrían utilizar canalizado de 32mm que estimamos cada canalizado de 32 permite enhebrar sin problemas hasta 4 cables UTP. En este caso con 3 canalizados de 32mm distribuidos desde el rack será suficiente.

Por otro lado, les adjuntamos documento PDF con los detalles de los requisitos para la instalación de canalizado, eléctrica, entre otros.

Con respecto a la parte eléctrica se requiere que se deje previsto tanto en ubicación del rack conectividad como para el gabinete de VC, llave de protección térmico diferencial con la alimentación correspondiente.

A continuación se detalla las dimensiones de rack de conectividad y VC.

Dimensiones rack actual: 
Los rack son de 22U y 60cm de ancho x 60cm de profundidad.
La altura total es de 125 cm.

Dimensiones gabinete Videoconferencia:
1.505mts x 0.35mts (ancho y profundidad)
La altura del gabinete es 1.17 m.
La altura desde el piso hasta la base del gabinete son 0.90 m.

El gabinete de Videoconferencia con todo el equipamiento dentro tiene un peso estimado de 120 kg.